THUYẾT MINH

BIỆN PHÁP THI CÔNG

DỰ ÁN: CẤP NƯỚC KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC

GÓI THẦU SỐ ICB: BDWS05 – XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI, CẢI TẠO TRẠM BƠM TĂNG ÁP MM3-2

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÀ NỘI, THÁNG 8 NĂM 2013

MỤC LỤC :

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH	5

1. Xây dựng và lắp đặt công nghệ nhà máy xử lý nước sạch công suất 30.000m3/ngày đêm như sau:	5

2.  Xây dựng trạm bơm tăng áp Mỹ Phước 3:	5

3. Cung cấp và lắp đặt tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch	5

4. Khối lượng các công tác chính:	5

4.1 Các công tác xây dựng trong nhà máy	5

4.2 Các công tác lắp đặt công nghệ,điện và thiết bị trong nhà máy	6

4.3 Công tác lắp đặt tuyến ống	7

5. Các điểm đặc thù trong thi công xây dựng công trình	9

II. TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG	9

III.BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NHÂN SỰ	10

1 Cơ sở lập biện pháp thi công	10

2 Các nguyên tắc của biện pháp thi công xây dựng công trình	10

3 Tổ chức lực lượng thi công	11

3.1 Tổ chức lực lượng thi công các hạng mục	11

3.2 Xây dựng Nhà máy nước	11

3.3 Thi công lắp đặt tuyến ống	12

3.4 Thi công hoàn trả các tuyến đường	12

3.5 Cải tạo trạm bơm tăng áp MP3-2	12

4. Tiến độ thi công tổng thể	12

5. Các công tác chuẩn bị thi công	13

5.1 Về mặt kỹ thuật	13

5.2 Chuẩn bị vật tư và thiết bị	13

5.3 Chuẩn bị công trường	13

6. Chuẩn bị nhân lực	14

7 Chuẩn bị máy móc thiết bị thi công	15

IV. BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC CHÍNH	16

1. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN XÂY DỰNG	16

1.1.  Biện pháp thi công công tác xây dựng cơ bản	16

1.2. Biện pháp thi công các hạng mục chứa nước : Bể trộn, Bể phản ứng-Bể lắng, Bể lọc, Bể chứa	29

2. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ	36

2.1. Khối lượng thi công chính :	36

2.2. Biện pháp thi công tuyến ống truyền tải và phân phối :	38

2.3. Biện pháp thi công lắp đặt công nghệ nhà máy nước :	49

3. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA	53

3.1 Khối lượng thi công chính	53

3.2. Biện pháp kỹ thuật thi công điện động lực	54

3.3. Biện pháp thi công, lắp đặt hệ thống tự động hoá.	59

3.4. Biện pháp lắp đặt hệ thống điều khiển tự động	60

V. CHẠY THỬ, NGHIỆM THU, BÀN GIAO – ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	67

1. Chương trình vận hành chạy thử:	67

2. Kế hoạch đào tạo hướng dẫn vận hành bảo dưỡng:	68

3. Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng:	68

VI. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG:	68

1. Nguyên tắc chung	68

2. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001	69

2.1. Sổ tay chất lượng:	69

2.2. Hệ thống các quy trình quản lý chất lượng	69

3. Kế hoạch công tác kiểm tra, thí nghiệm chất lượng	70

4. Kế hoạch kiểm soát nguyên vật liệu, thiết bị gói thầu	70

5. Lập biện pháp kỹ thuật thi công chi tiết các công tác	71

6. Kiểm soát chất lượng nội bộ của nhà thầu	71

7. Phối hợp giữa nhà thầu, tư vấn giám sát và chủ đầu tư trong công tác quản lý chất lượng và xử lý các vấn đề trên công trường:	73

VII. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ:	74

1. Cơ sở lập tiến độ	74

2. Kế hoạch kiểm soát, đảm bảo tiến độ từ trụ sở nhà thầu:	74

3. Kế hoạch kiểm soát, đảm bảo tiến độ tại công trường:	75

4. Kế hoạch khắc phục chậm tiến độ:	75

VIII. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN :	76

1. Mục tiêu lập kế hoạch	76

2. Giới thiệu chung:	76

2.1. Cam kết của Nhà thầu.	76

2.2. Hệ thống an toàn của Nhà thầu.	76

2.3. Mô tả chương trình an toàn của Nhà thầu	77

2.4. Đào tạo và chỉ dẫn	80

IX. AN NINH :	83

X. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG :	83

XI. BẢO HIỂM VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN BÊN THỨ 3 :	94

1. Bảo hiểm	94

2. Bảo vệ tài sản cho bên thứ ba	94

XII. BẢO QUẢN VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH :	95

1 Bảo quản công trình	95

2. Bảo hành và sửa chữa khuyết tật	95

3. Giải toả công trường sau khi hoàn thành	95

XII. KẾT LUẬN	95

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư

- Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

Nguồn vốn đầu tư

- Nguồn vốn WB

Qui mô gói thầu:

1. Xây dựng và lắp đặt công nghệ nhà máy xử lý nước sạch công suất 30.000m3/ngày đêm như sau:

- Bể trộn đứng

- Bể phản ứng tạo bông cặn.

- Bể lắng ngang.

- Bể lọc nhanh.

- Bể chứa nước sạch.

- Nhà hóa chất

- Trạm bơm nước sạch.

- Lắp đặt hệ thống điện cho nhà máy.

2.  Xây dựng trạm bơm tăng áp Mỹ Phước 3:

- Tái sử dụng bể chứa nước sạch, cấu trúc bao che của trạm bơm nước sạch Mỹ Phước 3-2.

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị và hệ thống điện.

3. Cung cấp và lắp đặt tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch

- Cung cấp và lắp đặt ống gang:  D1000, L=4469m; D800, L=7974m; D600, L=9305m, D400, L=4104m.

- Cung cấp và lắp đặt ống uPVC: D200, L=3332m; D150, L=4020m.

- Cung cấp ống uPVC: D100, L=2000m.

- Cung cấp ống HDPE:  D100, L=3000m, D90, L=1000m; D50, L=12000m.

4. Khối lượng các công tác chính:

4.1 Các công tác xây dựng trong nhà máy

| TT | Hạng mục | Công tác | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể trộn | Đào đất | 100 M3 | 2,6 |  |
|  |  | Bê tông | M3 | 87,9 |  |
|  |  | Cốt thép | Tấn | 13,8 |  |
| 2 | Bể phản ứng lắng | Đào đất | 100 M3 | 17,315 |  |
|  |  | Bê tông | M3 | 1829,3 |  |
|  |  | Cốt thép | Tấn | 170,421 |  |
| 3 | Bể lọc | Đào đất | 100 M3 | 6,82 |  |
|  |  | Bê tông | M3 | 1002,1 |  |
|  |  | Cốt thép | Tấn | 93,53 |  |
|  |  | Hệ mái tôn | M2 | 882 |  |
| 4 | Bể chứa | Đào đất | 100 M3 | 120,24 |  |
|  |  | Bê tông | M3 | 2842,7 |  |
|  |  | Cốt thép | Tấn | 279,87 |  |
| 5 | Trạm bơm | Đào đất | 100 M3 | 20,29 |  |
|  |  | Bê tông | M3 | 292,3 |  |
|  |  | Cốt thép | Tấn | 14,31 |  |
|  |  | Hệ mái tôn | M2 | 400 |  |
| 6 | Ống trong nhà trạm | Đào đất | 100 M3 | 18,32 |  |
|  |  | Bê tông | M3 | 60,99 |  |
|  |  | Cốt thép | Tấn | 4,04 |  |

.

4.2 Các công tác lắp đặt công nghệ,điện và thiết bị trong nhà máy

| TT | Hạng mục | Công tác | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể trộn | Các loại van và phụ kiện D100,200,1000 | Cái | 4 |  |
|  |  | Tấm Inox điểu chỉnh mực nước | m | 6 |  |
| 2 | Bể phản ứng lắng | Các loại van và phụ kiện D100,150 | Cái | 13 |  |
|  |  | Dàn cào bùn kiểu xi phong | Bộ | 6 |  |
| 3 | Bể lọc | Các loại van và phụ kiện D100,150, đến 500 | Cái | 30 |  |
|  |  | Bình tách gió nước | Bộ | 6 |  |
|  |  | Đan lọc HDPE 2 tầng và hệ giá đỡ | M2 | 345 |  |
|  |  | Tấm Inox cao 250 dày 3mm; L = 800 | Bộ | 6 |  |
| 4 | Bể chứa | Các loại van và phụ kiện D800-900 | Cái | 5 |  |
| 5 | Trạm bơm | Bơm ly tâm trục ngang Q = 1100 m3/h; h = 60m | bộ | 3 |  |
|  |  | Bơm ly tâm trục ngang Q = 625 m3/h; h = 15m | bộ | 2 |  |
|  |  | Bơm rò rỉ công suất: 1m3/h; h = 10m | bộ | 1 |  |
|  |  | Bơm gió công suất: 3312 m3/h; H = 5m | bộ | 2 |  |
|  |  | Các loại van và phụ kiện D250,400,500,600-1000 | Cái | 21 |  |
|  |  | Đồng hồ áp lực loại từ | Bộ | 5 |  |
| 6 | Ống trong nhà trạm | Van cổng D1000 | Cái | 1 |  |
|  |  | Đồng hô đo lưu lượng | Cái | 1 |  |
|  |  | Các phụ kiện kèm theo | Cái | 1 |  |
| 7 | Nhà hóa chất | Cụm bể pha trộn, hệ thông định lượng PAC | Bộ | 1 |  |
|  |  | Cụm bể pha trộn, hệ thông định lượng vôi | Bộ | 1 |  |
| 8 | Điện trong nhà trạm | Máy pháp điện 3P/380V/1250 KVA - generator | Cái | 1 |  |
|  |  | Trạm biến áp hợp bộ 1250 KVA | Trạm | 1 |  |
|  |  | Hệ thống Scada | Trọn gói | 1 |  |
|  |  | Các loại tủ điện | Tủ | 4 |  |

4.3 Công tác lắp đặt tuyến ống

| TT | Hạng mục | Công tác | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống gang D1000 | Ống gang D1000 | M | 4469 |  |
|  |  | Đồng hồ đo lưu lượng điện tử D 600 | Cái | 1 |  |
|  |  | Các loại van và phụ kiện kèm theo | Cái | 6 |  |
| 2 | Ống gang D800 | Ống gang D800 | M | 7974 |  |
|  |  | Đồng hồ đo lưu lượng điện tử D 800 | Cái | 1 |  |
|  |  | Các loại van và phụ kiện kèm theo | Cái | 14 |  |
| 3 | Ống gang D600 | Ống gang D600 | M | 9305 |  |
|  |  | Đồng hồ đo lưu lượng điện tử D 600 | Cái | 1 |  |
|  |  | Các loại van và phụ kiện kèm theo | Cái | 23 |  |
| 4 | Ống gang D400 | Ống gang D600 | M | 1005 |  |
|  |  | Đồng ho đo lưu lượng điện tử D 400 | Cái | 1 |  |
|  |  | Các loại van và phụ kiện kèm theo | Cái | 4 |  |
| 5 | Ống gang D400 tỉnh lộ 7 | Ống gang D600 | M | 2456 |  |
|  |  | Các loại van và phụ kiện kèm theo | Cái | 3 |  |
| 6 | Ống uPVC-D200 TV+MP | Ống uPVC-D200 | M | 3332 |  |
|  |  | Đồng ho đo lưu lượng điện tử D 200 | Cái | 1 |  |
|  |  | Trụ cứu hỏa | Bộ | 12 |  |
|  |  | Các loại van và phụ kiện kèm theo | Cái | 21 |  |
| 7 | Ống gang D400 | Ống gang D600 | M | 643 |  |
|  |  | Đồng ho đo lưu lượng điện tử D 400 | Cái | 1 |  |
|  |  | Các loại van và phụ kiện kèm theo | Cái | 3 |  |
| 8 | Ống uPVC-D150 | Ống uPVC-D200 | M | 4020 |  |
|  |  | Đồng ho đo lưu lượng điện tử D 200 | Cái | 1 |  |
|  |  | Trụ cứu hỏa | Bộ | 16 |  |

5. Các điểm đặc thù trong thi công xây dựng công trình

- Khối lượng xây dựng lớn với khu vực thi công trải rộng.

- Khối lượng vật tư, thiết bị cung cấp từ nước ngoài khá lớn, do đó việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch cung cấp một cách kịp thời phù hợp với yêu cầu tiến độ là một yếu tố hết sức quan trọng.

- Xây dựng các hạng mục của Nhà máy trong khuôn viên của hệ thống Nhà máy hiện có đang hoạt động, do đó trong quá trình xây dựng phải chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn cấp nước đối với hệ thống hiện có.

- Đặc biệt chú ý công tác đảm bảo vệ sinh đối với các hạng mục xử lý nước có kết cấu dạng hở hiện có của Nhà máy (bể phản ứng, lắng,…)

- Các tuyến ống chủ yếu nằm dọc các tuyến đường, do đó công tác thi công cần đảm bảo về an toàn giao thông, có biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các vật kiến trúc, kết cấu hạ tầng (đường ống, cáp ngầm,…), cây xanh hiện có.

Trong quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh môi trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam, cũng như các quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà thầu được quy định tại Phụ lục ‘ Các trách nhiệm môi trường của Nhà thầu’ tại Hồ sơ mời thầu.

II. TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG

Nếu Tổng công ty Viwaseen được lựa chọn là Nhà thầu chính cho gói thầu này, ban lãnh đạo Tổng công ty Viwaseen sẽ coi đây là một Công trình trọng điểm để đạt được các mục tiêu về chất lượng công trình, tiến độ thi công, an toàn, vệ sinh môi trường. Để đạt được các mục tiêu đó chúng tôi sẽ lựa chọn một người cho vị trí Chỉ huy trưởng công trình với đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt, và chúng tôi sẽ thành lập một Ban điều hành công trường phù hợp với các yêu cầu quản lý điều hành toàn bộ các công việc trên công trường. Các bộ phận của ban điều hành công trường sẽ quản lý toàn bộ công việc xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng các điều kiện của hợp đồng và các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Các công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành công trường được thực hiện theo đúng các quy trình quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO9001:2008 của Tổng công ty Viwaseen.

Cần phải có thêm câu có sự liên hệ chặt chẽ với các phòng ban chức năng của TCT vì BĐH này là của TCT

Sơ đồ tổ chức Công trường:

Ban điều hành công trường

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận tài chính

Bộ phận vật tư

Bộ phận văn phòng

Quản lý tiến độ

Quản lý chất lượng

Quản lý an toàn, vệ sinh MT

XD Nhà máy

XD Tuyến ống

Cải tạo Trạm bơm tăng áp

Đội xây dựng

Đội công nghệ

Đội điện

Đội thi công tuyến ống

Đội thi công hoàn trả đường

III.BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NHÂN SỰ

1 Cơ sở lập biện pháp thi công

a) Các tài liệu Hồ sơ mời thầu

b) Bản vẽ thiết kế

c) Các điểm đặc thù trong thi công xây dựng Công trình

e) Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Công trình

d) Kinh nghiệm thi công các Công trình tương tự của Nhà thầu

2 Các nguyên tắc của biện pháp thi công xây dựng công trình

a) Phù hợp với đặc thù của công trình và yêu cầu kỹ thuật chi các công tác, thực hiện biện pháp thi công một cách phù hợp, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong xây dựng cùng với việc tổ chức công trường khoa học nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành và chất lượng công trình.

b) Nắm bắt đầy đủ các yêu cầu của hợp đồng, tuân thủ các hướng dẫn của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát, thực hiện đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn, vệ sinh môi truờng.

c) Xây dựng thứ tự thực hiện cho các hạng mục công tình theo nguyên tắc: từ kết cấu phần ngầm đến kết cấp phần nổi, từ kết cấu sâu đến kết cấu nông, và từ các phần chính đến các phần phụ trợ

d) Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động được ưu tiên trong quá trình thi công xây dựng.

e) Các công tác chuẩn bị phải được hoàn tất trước khi bắt đầu triển khai thi công, bao gồm công tác chuẩn bị các điều kiện công trường, nhân lực thi công, vật tư vật liệu và máy móc thiết bị thi công và có kế hoạch, biện pháp đảm bảo huy động nguồn lực kịp thời.

f) Xác định các công tác xây dựng chính để sắp xếp trình tự thi công phù hợp

g) Công trình này được chia làm ba khu vực thi công chính, bao gồm: Xây dựng Nhà máy, Xây dựng hệ thống tuyến ống và Cải tạo trạm bơm tăng áp MP3-2. Trong đó khối lượng chủ yếu tập trung tại 2 khu vực Xây dựng Nhà máy và Xây dựng tuyến ống.

Xây dựng Nhà máy bao gồm rất t nhiều đầu mục công việc khác nhau, do đó vấn đề chính yếu trong biện pháp thi công là việc quản lý, phối hợp trong việc thực hiện các công việc.

Xây dựng tuyến ống lại có đặc thù mặt bằng trải rộng, trong khi thực hiện liên quan đến các vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các yếu tố về công trình ngầm, vật kiến trúc và cây xanh hiện hữu. Do vậy công tác điều hành, phối hợp trong thi công là nhân tố cốt lõi trong thi công xây dựng Công trình.

3 Tổ chức lực lượng thi công ( Lặp lại phần TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG)

Ban điều hành công trường được đặt tại công trường do Chỉ huy trưởng Công trường là người đứng đầu, Chỉ huy trưởng Công trường sẽ là người chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức thực hiện hợp đồng trên công trường.

Dự kiến các đội thi công chuyên nghiệp sẽ được tổ chức bao gồm: đội thi công phần xây dựng, đội lắp đặt công nghệ, đội lắp đặt điện và chạy thử bàn giao, đội thi công tuyến ống, đội thi công hoàn trả đường.

3.1 Tổ chức lực lượng thi công các hạng mục

3.2 Xây dựng Nhà máy nước

a) Hạng mục bể trộn

Dự kiến bố trí một đội thi công xây dựng với 15 công nhân để thực hiện thi công phần xây dựng bể trộn trong khoảng thời gian là 30 ngày.

b) Hạng mục bể phản ứng – lắng

Dự kiến bố trí một đội thi công xây dựng với 40 công nhân để thực hiện thi công xây dựng bể phản ứng – lắng trong khoảng thời gian là 150 ngày

c) Hạng mục bể lọc

Dự kiến bố trí một đội thi công xây dựng với khoảng 30 công nhân để thực hiện thi công xây dựng bể lọc trong khoảng thời gian là 120 ngày. Khối lượng thi công phần xây dựng bể lọc không lớn so với các bể chứa và bể phản ứng – lắng nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao và chính xác cao trong công tác thi công bê tông các máng phân phối nước.

d) Hạng mục bể chứa

Dự kiến bố trí đội thi công xây dựng với khoảng 40 công nhân để thực hiện thi công xây dựng bể chứa trong khoảng thời gian là 160 ngày. Bể chứa là hạng mục có độ sâu lớn nhất (khoảng 3,8m), có khối lượng công tác thi công bê tông cốt thép lớn. Do đó vấn đề đảm bảo ổn định vách đào, bơm thoát nước trong quá trình thi công; phân đợt thi công bê tông hợp lý cần được đặc biệt chú ý khi tổ chức thi công hạng mục này.

e) Hạng mục trạm bơm cấp 2

Dự kiến bố trí đội thi công xây dựng với khoảng 20 công nhân để thực hiện thi công xây dựng trạm bơm cấp 2 trong thời gian 100 ngày..

d) Lắp đặt đường ống kỹ thuật và lắp đặt công nghệ

Dự kiến bố trí  đội thi lắp đặt công nghệ với khoảng 20 công nhân chuyên nghiệp để thực hiện các công tác lắp đặt đường ống kỹ thuật và lắp đặt công nghệ cho các hạng mục trong Nhà máy. Trong giai đoạn thực hiện công tác xây dựng sẽ huy động khoảng 10 công nhân chuyên nghiệp để thực hiện phối hợp lắp đặt các hệ thống đường ống qua tường trong quá trình thi công bê tông.

f) Thi công lắp đặt hệ thống điện, chạy thử bàn giao

Dự kiến bố trí  đội thi công điện với 20 công nhân chuyên nghiệp để thực hiện công tác lắp đặt hệ thống điện, hệ thống Scada và thực hiện công tác chạy thử bàn giao. Công tác điện đòi hỏi khâu triển khai thiết kế chi tiết cho hệ thống, do đó ngoài đội công nhân kỹ sư thực hiện công tác lắp đặt, chúng tôi sẽ tổ chức 1 nhóm kỹ sư thực hiện công tác triển khai thiết kế chi tiết.

3.3 Thi công lắp đặt tuyến ống

Trong tổ chức thi công tuyến ống cần thực hiện đầy đủ các công tác chuẩn bị các thủ tục về mặt bằng trước khi thi công, bao gồm: giấy phép thi công, các thủ tục phối hợp với các đơn vị quản lý công trình ngầm, vật kiến trúc, cây xanh trong phạm vi mặt bằng thi công,…

Thực hiện triển khai thi công theo thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Chủ đầu tư (nếu có), tránh triển khai đồng loạt thi công trên nhiều tuyến đường gây ảnh hưởng đến giao thông chung của khu vực và sinh hoạt của người dân.

Dự kiến bố trí đội thi công với khoảng 60 công nhân, thực hiện hoàn thành thi công lắp đặt tuyến ống trong khoảng thời gian 400 ngày.

3.4 Thi công hoàn trả các tuyến đường

Khối lượng thi công hoàn trả các tuyến đường sau khi lắp đặt tuyến ống không được thể hiện trong bảng khối lượng của hợp đồng. Nếu phần công việc này thuộc phạm vi khối lượng của hợp đồng Nhà thầu sẽ thực hiện theo phương thức thuê Nhà thầu phụ chuyên nghiệp có kinh nghiệm tại địa phương để thực hiện phần khối lượng này, Nhà thầu sẽ thực hiện vai trò quản lý về mọi mặt.

3.5 Cải tạo trạm bơm tăng áp MP3-2

Dự kiến bố trí một đội thi công công nghệ với 10 công nhân để thực hiện công tác cải tạo công nghệ trạm bơm; và một đội công nhân với 6 công nhân điện để thực hiện công tác lắp điện.

4. Tiến độ thi công tổng thể

Xem bảng tiến độ thi công đính kèm

Tiến độ thi công xây dựng được  quản lý, cập nhật định kỳ theo các giai đoạn:

Trong quá trình thực hiện Nhà thầu sẽ thực hiện việc lập, quản lý và cập nhật các biểu tiến độ bao gồm: tiến độ tuần, tiến độ hàng tháng, tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục.

Các biện pháp quản lý, cập nhật tiến độ để phát hiện kịp thời những nguy cơ dẫn đến chậm tiến độ được Nhà thầu tổ chức thực hiện để đưa ra các quyết định về tổ chức lực lượng thi công phù hợp, với mục tiêu kiên quyết là hoàn thành công trình đúng tiến độ theo hợp đồng.

5. Các công tác chuẩn bị thi công

5.1 Về mặt kỹ thuật

5.1.1 Nghiên cứu kỹ lưỡng các bản vẽ thiết kế, các tiêu chí kỹ thuật của công trình.

5.1.2  Trước khi bắt đầu thi công, các bản vẽ triển khai (nếu cần), kế hoạch thi công, biện pháp thi công phải được hoàn tất và đã được kỹ sư tư vấn phê duyệt. Đây là các tài liệu mà các kỹ sư thi công phải tuyệt đối tuân thủ trong quá trình thi công.

5.1.3 Các tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác thi công được quy định áp dụng phải được chuẩn bị đầy đủ tại công trường.

5.1.4 Phối hợp với Chủ đầu tư và kỹ sư tư vấn thống nhất và đệ trình các biểu mẫu tài liệu quản lý, nghiệm thu trong quá trình thi công.

5.1.5 Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kỹ thuật của vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình

5.1.6 Thiết lập hệ thống nhật ký công trường, bản vẽ ghi số liệu thực tế thi công, hệ thống tài liệu nghiệm thu, và các tài liệu quản lý khác trong quá trình xây dựng.

5.2 Chuẩn bị vật tư và thiết bị

5.2.1 Dựa theo số liệu phân tích khối lượng vật tư từng loại của bộ phận kỹ thuật và yêu cầu tiến độ, một bản kế hoạch cung cấp vật tư đến công trường sẽ được lập, làm cơ sở để bộ phận chuẩn bị vật tư đàm phán ký hợp đồng với các Nhà cung cấp.

5.2.2 Dựa theo tiến độ kế hoạch, tiến độ thi công xây dựng, xác định kế hoạch tập kết thiết bị tới kho tại công trường phù hợp với yêu cầu tiến độ.

5.3 Chuẩn bị công trường

5.3.1 Trên cơ sở các tọa độ và cao độ gốc của Công trình do đơn vị thiết kế thiết lập và bàn giao lại, bản vẽ mặt bằng tổng thể công trình, kỹ sư trắc địa công trình sẽ xây dựng một lưới tọa độ và cao độ trên mặt bằng công trường. Các mốc tọa độ và cao độ này sẽ được gắn tại các điểm cố định ( không bị ảnh hưởng trong quá trình thi công) trên công trường.

5.3.2 Nhà thầu sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị quản lý công trình ngầm để xác định, đánh dấu vị trí các công trình ngầm trong phạm vi thi công xây dựng công trình; và có chuẩn bị các biện pháp cần thiết nhằm tránh ảnh hưởng đến các công trình ngầm hiện có và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

5.3.3 Đảm bảo hệ thống cung cấp nước, cung cấp điện đã được chuẩn bị tới vị trí thi công; đảm bảo đường thi công cho các phương tiện thi công và vận chuyển vận liệu có thể tiếp cận dễ dàng.

5.3.4 Có kế hoạch huy động kịp thời máy móc thiết bị thi công, nhân lực thi công phù hợp với kế hoạch thi công.

5.3.5 Đối với thi công tuyến ống chuẩn bị mặt bằng và thực hiện thi công theo từng phân đoạn, mỗi phân đoạn có chiều dài từ 30 – 100m.

5.3.6 Đảm bảo giao thông: Liên hệ với các cơ quan quản lý giao thông địa phương để đưa ra các phương án phân luồng giao thông, chuẩn bị các biển báo giao thông theo quy định. Các biển báo giao thông được bố trí tại cả hai phía của khu vực thi công, hệ thống chiếu sáng và đèn hiệu phải được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp yêu cầu thi công vào ban đêm.

6. Chuẩn bị nhân lực

Do yêu cầu thời gian hoàn thành công trình ngắn với một khối lượng thi công khá lớn, do vậy tại thời gian cao điểm tổng số lượng công nhân cần huy động dự kiến lên đến khoảng 200 người. Sẽ tổ chức 2 đội nhân công xây dựng, 2 đội công nhân lắp đặt tuyến ống, 1 đội công nhân lắp đặt điện – chạy thử bàn giao.

Bảng bố trí nhân lực

| TT | Nhân lực | Công tác xây dựng | Công tác lắp đặt công nghệ | Công tác lắp đặt điện | Công tác lắp đặt tuyến ống |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đội trưởng | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Kỹ sư | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Thợ sắt | 20 |  |  | 2 |
| 4 | Thợ cốp pha | 15 |  |  | 3 |
| 5 | Thợ nề | 15 |  |  | 4 |
| 6 | Thợ máy | 5 |  |  | 2 |
| 7 | Thợ điện | 2 |  | 10 |  |
| 8 | Thợ nước |  |  |  | 10 |
| 9 | Thợ hàn | 3 | 4 |  | 2 |
| 10 | Thợ cơ khí |  | 10 |  |  |
| 11 | Kỹ thuật trắc địa | 2 |  |  | 4 |
| 12 | Lao động phổ thông | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 13 | Nhân viên vật tư | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tổng |  | 88 | 28 | 25 | 63 |

7 Chuẩn bị máy móc thiết bị thi công

Theo yêu cầu tiến độ thi công, các thiết bị thi công sẽ được huy động phù hợp tới công trường, đảm bảo thiết bị được huy động tối thiểu vào thời điểm 2 ngày trước khi công việc yêu cầu thiết bị được bắt đầu. Dự kiến số lượng máy móc sẽ được huy động phục vụ thi công như sau:

Các thiết bị và dụng cụ thi công chính

| TT | Thiết bị | Công suất | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào | 0,4 – 1m3 | 5 |  |
| 2 | Máy Ủi | 75 – 120 CV | 5 |  |
| 3 | Xe tải tự đổ | 10T – 20T | 8 |  |
| 4 | Xe tải cẩu | 5T – 20T | 2 |  |
| 5 | Máy trộn bê tông | 0,4 -0,8 m3 | 3 |  |
| 6 | Xe tải cẩu | 5T – 20T | 2 |  |
| 7 | Máy đầm cóc |  | 10 |  |
| 8 | Máy hàn điện | 35KW | 6 |  |
| 9 | Máy phát điện | 40 – 75 Kw | 3 |  |
| 10 | Máy bơm thoát nước | 50 – 150m3/h | 8 |  |
| 11 | Máy bơm áp lực |  | 4 |  |
| 12 | Máy uốn, cắt cốt thép | 3 Kw | 3 |  |
| 13 | Máy cắt cốt thép | 2kw | 4 |  |
| 14 | Xe lu | 8T | 1 |  |
| 15 | Máy nén khí | 1m3 | 2 |  |
| 16 | Máy cắt đường |  | 3 |  |
| 17 | Các thiết bị đo đạc | Bao gồm: máy kinh vĩ, máy thủy bình, thước thép) | 3 bộ |  |
| 18 | Máy đầm bê tông | Bao gồm máy đầm dùi và máy đầm bàn | 10 |  |
| 19 | Máy cắt ống |  | 3 |  |
| 20 | Máy mài |  | 5 |  |
| 21 | Máy khoan bê tông |  | 5 |  |
| 22 | Máy khoan thép |  | 2 |  |
| 23 | Máy cắt plasma |  | 2 |  |
| 24 | Palăng | 1t – 5t | 8 |  |

IV. BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC CHÍNH

1. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN XÂY DỰNG

1.1.  Biện pháp thi công công tác xây dựng cơ bản

    - Như đã nêu khái quát phần giới thiệu phạm vi công việc thi công phần xây dựng của gói thầu và kết cấu cơ bản của các hạng mục cho thấy: Tất cả các hạng mục công trình đều tuân thủ đến các công tác thi công cơ bản sau:

- Giao nhận mốc

- Công tác giải phóng mặt bằng

- Công tác đất

- Công tác cốt thép

- Công tác cốp pha

- Công tác bê tông

- Biện pháp chống thấm và thử tải

- Công tác hoàn thiện

    - Vì vậy Nhà thầu đi sâu nghiên cứu biện pháp cụ thể từng công tác trên để thi công đạt hiệu quả. Đối với một số hạng mục phức tạp, Nhà thầu có thiết kế các giải pháp thi công chi tiết được thể hiện bằng các bản vẽ đính kèm và thuyết minh.

#### 1.1.1. Giao, nhận mốc

    - Nhà thầu cử Kỹ sư trắc đạc và công nhân chuyên ngành trắc đạc kết hợp với kỹ sư Tư vấn giám sát tiếp nhận các mốc chuẩn do Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế giao.

    - Nhà thầu có trách  nhiệm bảo vệ các mốc chuẩn  đã được Chủ đầu tư và Tư vấn giao bằng các biện pháp thích hợp như đổ bê tông, đúc cột, đánh dấu sơn  v.v...

    - Để định vị mặt bằng và cao độ công trình, Nhà thầu dùng các máy trắc đạc, máy kinh vĩ, máy thủy bình truyền  dẫn cao độ, lập ra các lưới mốc quang công trường tại các vị trí cố định (không thay đổi trong suốt quá trình thi công) do Kỹ sư trắc đạc và các công nhân trắc đạc thực hiện. Các lưới mốc bổ sung được làm bằng các cọc bê tông đánh dấu sơn đóng sâu xuống đất và đổ bê tông chôn cố định đảm bảo ổn định và chuẩn xác trong suốt quá trình thi công. Các mốc bổ sung sẽ được kiểm tra thường xuyên so sánh với các mốc ban đầu do chủ đầu tư giao để đảm bảo độ chuẩn xác.

    - Nhà thầu sẽ lập sơ đồ chi tiết vị trí các cột mốc, các cao độ, được cập nhật trong quá trình thi công và dưới sự giám sát kiểm tra của kỹ sư giám sát hiện trường của Tư vấn và Chủ đầu tư

#### 1.1.2. Công tác giải phóng mặt bằng và định vị công trình

    - Sau khi nhận mặt bằng, cao độ và mốc chuẩn từ Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế Nhà thầu tiến hành công tác giải phóng mặt bằng bao gồm các công việc cụ thể như sau: Phá bỏ hoặc di chuyển cây cối, mồ mả, nhà cửa trong phạm vi công trường

    - Tiếp theo tiến hành định vị các hạng mục công trình, các tuyến cống  trên mặt bằng sạch để kỹ sư hiện trường của Tư vấn giám sát phê duyệt nghiệm thu.

    - Để triển khai bước tiếp theo Nhà thầu sẽ mời Kỹ sư giám sát (Chủ đầu tư nếu có) để nghiệm thu hoàn thành công tác này.

#### 1.1.3. Công tác đất

    - Công tác đất tuân theo Phần 2- Công tác đất – Quyển 2 – Yêu cầu của Chủ đầu tư – HSMT.

a. Đào móng công trình

    - Phạm vi và chiều sâu hố móng đào tuân theo đúng Bản vẽ hoặc có thể theo chỉ dẫn trực tiếp của Kỹ sư. Hố đào có kích thước phù hợp đảm bảo quá trình thi công móng hoặc chân móng theo đúng kích thước quy định.

    - Đào đất bằng máy đào công suất phù hợp với từng hạng mục công trình trong khu xử lý, trắc dọc  của hệ thống thu gom nước thải (?????). Máy đào sử dụng  công suất 1m3 (?????).

    - Trong quá trình đào đất, Nhà thầu tuyệt đối không đào sâu quá cốt đáy móng công trình làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của nền móng

    - Dùng xe tải 10 tấn vận chuyển đất thừa đến nơi quy định, đất đổ được bố trí đúng nơi quy định của Chủ đầu tư gọn gàng không làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường và gây nguy hiểm cho người và xe cộ.

    - Tại các vị trí mặt bằng hẹp Nhà thầu sẽ sửa chữa, hoàn thiện móng bằng thủ công. Tại các vị trí gặp vật liệu rắn thì dùng máy khoan, máy cắt thích hợp. Các vị trí đào sâu, có nguy cơ sạt lở hoặc tại các vị trí thi công dưới móng kéo dài thì buộc phải mở rộng hố đào, tăng độ dốc mái hoặc dùng kè chắn bằng cọc, tấm chắn hoặc các giải  pháp khác để chống sạt lở gây nguy hiểm.

    - Nhà thầu sẽ lập tiến độ chi tiết cho công tác đào móng công trình, tiến độ này sẽ phù hợp với tiến độ thi công tổng thể và phù hợp với khả năng vận chuyển đất thừa phế thải đúng nơi quy định.

    - Nhà thầu sẽ bố trí hệ thống thoát nước cho các móng công trình: Tại các hố móng đào sâu đều có bố trí hố thu, rãnh thu nước và dùng bơm hút xả vào hệ thống thoát nước chung duy trì suốt trong thời gian thi công.

b.  Lấp đất, lấp cát

    - Các lớp đệm móng, lấp móng, san nền phải được lấp bằng các vật liệu phù hợp, đúng chủng loại yêu cầu của thiết kế và kỹ sư giám sát hiện trường. Cát, đất lấp được thi công  từng lớp với chiều dày 200mm đầm chặt bằng các máy đầm như đầm bàn, đầm cóc, máy lu đảm bảo đạt độ đầm chặt  quy định. Các mẫu đất, cát lấp được kiểm tra đạt yêu cầu của Hồ sơ thiết kế và kỹ sư giám sát hiện trường.

    - Quá trình đắp đất, cát thường xuyên kiểm tra độ ẩm của vật liệu để điều chỉnh phù hợp tạo điều kiện đầm đạt độ chặt.

    - Quá trình lấp đất phải tạo độ dốc để thoát nước bề mặt. Toàn bộ quy trình lấp đất được tiến hành trong điều kiện khô ráo.

    - Trước khi lấp hoàn trả tuyến ống, Nhà thầu được kỹ sư giám sát hiện trường nghiệm thu cao độ hoàn thành thực tế của đường ống. Đối với các hạng mục trong nhà máy trước khi lấp đất và nghiệm thu sẽ được quét Flinkote chống thấm (Đối với bề mặt cấu kiện bê tông cốt thép như: bể chứa, bể lọc).

    - Những tuyến mương đào thông thường sẽ được lấp lại bằng loại vật liệu phù hợp được chọn từ vật liệu đào. Đất thừa được đổ tại vị trí quy định.

    - Khi cần thiết, Nhà thầu sẽ điều chỉnh độ ẩm của vật liệu lấp bằng cách hoặc làm khô hoặc thêm nước vào để hỗ trợ công tác đầm vật liệu. Trong quá trình đầm nén, độ ẩm của lớp vật liệu lấp sẽ đồng nhất và bằng hoặc cao hơn không đáng kể so với độ ẩm lý tưởng được ghi lại trong bảng đầm nén thử nghiệm. Lớp đất lấp sẽ được đầm nén đến khi đạt thể tích khô từ 95% mật độ Proctor điều chỉnh trở lên khi được kiểm tra theo quy định.

c. Xử lý khi gặp công trình ngầm

    - Trước khi thi công, Nhà thầu thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian, địa điểm thi công công trình để các đơn vị khác có công trình ngầm trong phạm vi mặt bằng thi công được biết, có sự phối hợp đưa ra phương án xử lý thích hợp.

    - Trong phạm vi công trường thi công nếu có công trình ngầm như đường điện, đường cống cấp, thoát nước ... thì trước khi đào móng để tránh sự cố đối với công trình ngầm, Nhà thầu sẽ hợp đồng các cơ quan chủ quản của công trình đó cử cán bộ chỉ dẫn vị trí công trình ngầm theo hồ sơ quản lý và có biện pháp thi công phù hợp.

    - Trường hợp bất khả kháng, nếu xảy ra sự cố Nhà thầu sẽ tìm cách khắc phục ngay với thời gian hoàn thành nhanh nhất có thể được.

#### 1.1.4. Gia công lắp buộc cốt thép - kiểm tra cốt thép

    - Thép dùng cho công trình tuân theo mục 5.5. Gia cố - Phần 5. Cốt thép và ván khuôn cho bê tông – Quyển 2 . Yêu cầu của Chủ đầu tư.

    - Cốt thép được làm sạch trước khi đặt vào ván khuôn, không dính dầu, mỡ, hoặc các chất có hại khác khi đổ bê tông.

    - Thép được gia công nguội tại xưởng gia công đặt tại công trường bằng các loại máy nắn, cắt, uốn kết hợp với thủ công và được vận chuyển đến hiện trường.

    - Trong xưởng bố trí máy phục vụ gia công: máy cắt, uốn, tời kéo, máy hàn điện

    - Lắp buộc cốt thép : Căn cứ vào bản vẽ thiết kế và kết hợp với kích thước thực tế của hạng mục công trình để gia công cốt thép. Các công việc gia công và lắp dựng cốt thép như bán kính uốn, chiều dày đoạn nối cốt thép, độ dày lớp bảo vệ, vị trí lắp đặt... đều tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế.

    - Công tác hàn cốt thép  được tiến hành khi có sự cho phép của Kỹ sư .

    - Thép được nối buộc, theo đúng tiêu chuẩn, buộc bằng dây thép mềm, mối nối buộc đảm bảo chắc chắn không xê dịch vị trí khi đổ bê tông.

    - Lớp bê tông bảo vệ cốt thép được đảm bảo bằng các cục kê đã được duyệt. Lớp bê tông bảo vệ tuân theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật trừ khi có quy định khác đi. Các cục kê, con ngựa và các vật chống đỡ khác sẽ được cung cấp khi cần để giữ cho cốt thép đúng tư thế.

    - Cốt thép chỉ được buộc cố định sau khi đặt các khuôn bảo vệ bê tông. Trước khi gia công, trước khi lắp đặt được vệ sinh sạch dầu mỡ, gỉ, v.v...

#### 1.1.5. Công tác cốp pha

    - Công tác cốp pha tuân theo mục 5.4. Ván Khuôn –Phần 5: Ván khuôn và cốt thép cho bê tông.

    - Trước khi thi công các hạng mục Nhà thầu sẽ đệ trình bản vẽ chi tiết cấu tạo cốp pha để Kỹ sư phê duyệt.

    - Ván khuôn sử dụng là ván khuôn thép, bề mặt nhẵn chỉ sử dụng cho một lần đổ bê tông. ( cần nêu rõ là sử dụng cho các hạng mục bê tông không trát : bể chứa, trạm bơm chứ không phải là tất cả các hạng mục XD )

Lắp dựng :

    - Cốp pha lắp đặt đảm bảo các thông số kỹ thuật yêu cầu về dung sai kích thước và theo biện pháp lắp dựng cốp pha được duyệt.

    - Căn cứ thiết kế thi công được Chủ đầu tư, Tư vấn duyệt, cốp pha sẽ được lắp dựng theo từng đợt đổ bê tông, có đủ cửa để đổ và đầm bê tông theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Cửa sổ đủ lớn để đặt cống đổ và máy rung, và cách nhau tối đa là 1,8m theo đường ngang trung tâm.

    - Lắp ghép cốp pha đảm bảo kín khít, đúng hình dạng yêu cầu của công trình, đảm bảo đủ độ cứng và cẩu lắp được. Tất cả các thanh gỗ, ván có khuyết tật phải được loại bỏ không sử dụng.

    - Mặt tiếp xúc của cốp pha với bê tông sẽ không có các chất lạ dính vào, không có đinh lồi hay các vật tương tự, bị chẻ hay các lỗi khác. Tất cả các cốp pha sạch và không có nước đọng, bụi, dăm bào, đá nhỏ hay các vật lạ khác.

    - Tất cả các góc ngoài lộ thiên trên bê tông hoàn thiện ≤ 900 được cắt vát cạnh 20mm x 20mm.

    - Vận chuyển, tháo dỡ cốp pha đúng thời gian quy định, kết hợp cả cơ giới (sử dụng cần cẩu đối với cốp pha tấm lớn) và thủ công, đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị.

Tháo dỡ cốp pha:

    - Ván khuôn đảm bảo được tháo lắp dễ dàng, không sử dụng búa hoặc xà beng tỳ lên mặt bê tông trong quá trình tháo dỡ.

    - Chỉ tháo cốp pha khi bê tông đã đủ thời gian quy định và phải được sự chấp thuận của kỹ sư. Bê tông sẽ được làm ướt hoàn toàn ngay khi cốp pha vừa được nới lỏng và được giữ ướt trong lúc tháo dỡ cốp pha cho đến khi áp dụng các biện pháp bảo dưỡng bề mặt bê tông.

    - Dùng giàn giáo định hình kiểu khung để phục vụ thi công.

    - Thời gian dỡ ván khuôn tuân theo bảng sau:

| Loại cốp pha | Thời gian tối thiểu trước khi tháo dỡ cốp pha |  |
| --- | --- | --- |
|  | Từ 0 °C đến 15 °C | 15 °C và cao hơn |
| Cốp pha đứng của dầm lớn, cột tường | 300t+10h | 12 giờ |
| Cốp pha đáy cho tấm sàn | 100t+10d | 4 ngày |
| Cốp pha đáy cho dầm và cột chống sàn | 250t+10d | 10ngày |
| Cột chống dầm | 350t+10d | 14 ngày |

#### 1.1.6. Công tác bê tông

    - Công tác bê tông tuân theo phần 4. Bê tông – Quyển 2. Yêu cầu của Chủ đầu tư.

a. Trộn và vận chuyển:

- Cấp phối bê tông:

Với bê tông có mác nhỏ hơn 150, Nhà thầu sử dụng cấp phối tra bảng tính sẵn, với bê tông có mác từ 150 trở lên Nhà thầu sẽ tiến hành thiết kế cấp phối theo vật liệu sử dụng thi công, thuê ép mẫu thí nghiệm tại cơ sở có đủ năng lực, đủ tư cách pháp nhân, được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp nhận. Chỉ khi mẫu bê tông thí nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật, được chấp nhận thì cấp phối mới được đưa vào sử dụng tại công trường .

- Phương án cung cấp bê tông:

- Tất cả bê tông bể chứa và trạm bơm là bê tông không tô.

- Bê tông đưa vào sử dụng đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật mà tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 4453 -1995 đã quy định.

- Bê tông dùng cho các hạng mục có nhu cầu chống thấm tuân theo tiêu chuẩn TCVN 5641, yêu cầu tỉ lệ N/X, lượng xi măng tối thiểu, tối đa đảm bảo theo qui định.

- Cường độ bê tông 28 ngày tuổi không nhỏ hơn qui định của thiết kế và Hồ sơ mời thầu.

- Phụ gia trong bê tông đảm bảo sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, chất phụ gia nếu sử dụng phải phù hợp với sự phê duyệt của Chủ đầu tư .

- Vật liệu đổ bê tông đảm bảo theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

- Bê tông được vận chuyển đến nơi đổ bằng xe chở bê tông chuyên dụng hoặc các thùng kín đảm bảo không bị mất bất cứ thành phần nào, không bị phân tầng.

b. Đổ bê tông:

- Trước khi tiến hành đổ bê tông, Nhà thầu kiểm tra toàn bộ phần sẽ đổ đã sẵn sàng để tiếp nhận bê tông.

- Nhiệt đô bê tông khi đổ không vượt quá 28oC. Bê tông được đổ và đầm trước khi bắt đầu đông, không vượt quá 45 phút kể từ lúc trộn bê tông.

- Với các đợt đổ bê tông khối lượng lớn dùng xe chuyên dùng, máy bơm bê tông hoặc cần cẩu vận chuyển bê tông đến nơi đổ, kết hợp phương pháp thủ công đưa bê tông vào kết cấu công trình.

- Với các đợt đổ bê tông khối lượng nhỏ, lẻ thì dùng phương pháp thủ công với các thùng chứa để vận chuyển và đổ bê tông vào kết cấu công trình.

- Dù vận chuyển, đổ bê tông bằng máy bơm hay cần cẩu đều tuân thủ các nguyên tắc không gây mất nước, không phân tầng do chiều cao đổ quá lớn mà không có cửa đổ (quá 2m).

- Bê tông được đổ theo phương nằm ngang từng lớp, đầm chặt mới đổ lớp tiếp theo

- Khi đổ bê tông trong thời tiết nóng: Khi nhiệt độ trên 38oC, Nhà thầu không tiến hành đổ bê tông nếu không có các điều kiện chống nóng được Chủ đầu tư duyệt .

- Kiểm tra thường xuyên độ công tác của bê tông bằng thiết bị thử độ sụt chuyên dùng theo đúng như yêu cầu của qui phạm. Nếu độ sụt vượt quá 2,5mm so với yêu cầu thì sẽ không được sử dụng vào công trình.

- Hỗn hợp bê tông phải được đầm chặt được tới các góc của ván khuôn và bao quanh cốt thép, đảm bảo hoàn thiện bề mặt và cường độ bê tông yêu cầu.

- Quá trình đổ bê tông tiến hành lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo qui định của TCVN 4453 -1995.

c.  Đầm bê tông:

- Đầm bê tông bằng máy đầm bàn (khi đầm mặt), bằng đầm dùi (khi đầm sâu). Các máy đầm chạy điện hoặc chạy xăng (dùng khi mất điện hoặc các vị trí xa nguồn điện). Các thợ đầm phải có trình độ tay nghề từ bậc 4 trở lên, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm đầm bê tông đảm bảo không sót, không rỗ.

d.  Kiểm soát chất lượng bê tông

- Quá trình đổ bê tông tiến hành lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo qui định của Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu chuẩn bị các khuôn mẫu bằng thép kích thước 150x150x150mm để đúc mẫu và các dụng cụ hình côn thử độ sụt.

- Các mẫu được lấy đủ số lượng qui định được mô tả ở tiêu chuẩn ngành 22TCN 60-84, được bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn và được thí nghiệm tại cơ sở thí nghiệm đủ điều kiện pháp lý hoặc do Chủ đầu tư và Tư vấn chỉ định.

e. Hoàn thiện bề mặt bê tông:

- Với các sàn: Khi đổ bê tông có bố trí thợ nề hoàn thiện ngay mặt sàn đảm bảo yêu cầu về độ phẳng, độ nhẵn, cao độ trước khi bê tông đông cứng.

- Với các bề mặt đứng thì ngay sau khi tháo cốp pha phải sửa sang bề mặt bằng vữa xi măng mác cao trước khi trát hoàn thiện.

f. Thi công bê tông trong thời tiết mưa, thời tiết nóng

* Thi công bê tông trong thời tiết mưa

- Chống đẩy nổi công trình: Không được lấp kín toàn bộ ống ra vào bể chìm trong quá trình thi công.

- Không đổ bê tông vào thời tiết mưa liên tục khi không có mái che hợp lý. Tuy nhiên Nhà thầu luôn chuẩn bị các biện pháp để xử lý khi mưa xẩy ra bất thường trong lúc đang đổ bê tông, nhất là khi thi công bê tông trong mùa mưa:

- Trong mùa mưa có biện pháp thoát nước thi công cho cát, đá, sỏi, đường vận chuyển bê tông vào đường thoát tạm.

- Tăng cường thử nghiệm độ ẩm đối với cốt liệu để điều chỉnh lượng nước đảm bảo tỉ lệ N/X theo cấp phối đã chọn đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

- Có chuẩn bị vật liệu che chắn cho khối đổ phòng khi gặp mưa.

- Khi mưa kéo dài hơn thời gian cho phép thì phải ngừng đổ bê tông.

- Khi phải ngừng đổ bê tông bất thường do thời gian ngừng quá thời gian cho phép thì phải xử lý mạch ngừng thi công trước khi tiếp tục thi công trở lại.

* Thi công bê tông trong thời tiết nóng

- Trong thời tiết nóng, Nhà thầu đảm bảo nhiệt độ bê tông khi đổ không quá 28oC và nhiệt độ tối đa bên trong bê tông trong quá trình đông cứng không quá 70 oC.

- Để thực hiện đổ bê tông trong thời tiết nóng, Nhà thầu áp dụng các biện pháp sau đây:

- Làm mát nước trôn và/ hoặc thay một phần nước bằng nước đá bào nhỏ. Nước đá hoàn toàn tan chảy khi đã trộn xong bê tông.

- Phun nước sạch, mát lên trên các đống cấp phối. Thường xuyên kiểm tra cấp phối để đảm bảo rằng nồng độ sunfats hoặc clorit không cao quá mức độ cho phép.

- Che bóng mát, làm ướt ván khuôn.

- Phun mù bằng nước mát sạch để làm mát và tạo ẩm cho không khí xung quanh và mặt dưới, mát ván khuôn và cốt thép , làm chậm bốc hơi các bê f mặt bê tông chưa định hình.

- Đổ bê tông vào ban đêm.

- Thay đổi các trộn, thêm phụ gia làm chậm/dẻo hóa, xi măng hydrat hóa thấp hoặc các vật liệu thay thế cho xi măng.

g.  Bảo dưỡng bê tông:

- Trong quá trình đổ bê tông bố trí 1 bộ phận chuyên làm công tác bảo dưỡng để kịp thời bảo dưỡng bê tông tại các vị trí ngay khi bê tông đạt cường độ bảo dưỡng (sau khi đổ xong khoảng 6  8 giờ).

- Bê tông được bảo dưỡng trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ cần thiết phù hợp để ninh kết tránh được các tác nhân có hại.

- Phương pháp và quy trình bảo dưỡng theo TCVN 5592-1991 “Bê tông nặng - yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên” (nếu được Chủ đầu tư chấp nhận).

- Nhà thầu tiến hành bảo dưỡng liên tục bê tông trong khoiangr thời gian tối thiểu như sau:

- 7 ngày khi xi măng sử dụng trong bê tông là xi măng pooclang thường hoặc xi măng sunfat.

- 3 ngày khi xi măng sử dụng trong bê tông là xi măng đông cứng nhanh.

h. Các chi tiết đặt sẵn:

- Trong quá trình thi công bê tông sẽ kết hợp với các bản vẽ có liên quan (công nghệ, cơ khí, điện) để lắp đặt các chi tiết cần chôn trong bê tông. Các chi tiết này phải được kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và độ chắc chắn trước khi tiến hành đổ bê tông.

- Phải đặt các chi tiết đặt sẵn cùng với công việc đổ bê tông các bể chứa, trạm bơm, tuyệt đối không để lỗ chờ khi chưa được phép của Chủ đầu tư bằng văn bản.

i.  Mạch dừng thi công:

- Trừ các mạch dừng chỉ định theo thiết kế, các mạch dừng khác phục vụ cho thi công do Nhà thầu đề xuất sẽ được xem xét hợp lý và chỉ được thực hiện khi Chủ đầu tư và Tư vấn chấp nhận.

- Mạch dừng sẽ được làm sạch, tẩy nhám, lau chùi sạch bằng nước và máy nén khí (tại những vị trí cần thiết) trước khi thi công phần tiếp theo.

#### 1.1.7. Xây gạch

  - Gạch  là loại gạch nung đất sét đã chọn có chất lượng tốt nhất, có kích thước chuẩn đáp ứng yêu cầu của HSMT. Gạch là loại cứng, chắc, vuông và sạch.

  - Khối xây gạch đảm bảo đạt yêu cầu đặc, chắc, ngang - bằng, đứng - thẳng, mặt phẳng, góc vuông, mạch không trùng. Nhà thầu sẽ sử dụng Tổ thợ nề có trình độ từ 4/7 để đảm nhiệm công tác này.

  - Vữa xây là vữa xi măng (có mác theo thiết kế). Các loại vữa khi trộn đảm bảo cân đong đúng cấp phối mác vữa.

#### 1.1.8. Công tác kết cấu thép .

  - Công tác kết cấu thép thuân theo Phần 8. Kỹ thuật thép – Quyển 2. Yêu cầu của Chủ đầu tư.

  - Yêu cầu về thép: chủ yếu là các thép hình, thép bản đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

  - Thi công tuân theo yêu cầu của Chủ đầu tư và TCXD 170 ( Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu Kỹ thuật). Nhà thầu trình Chủ đầu tư và Tư vấn biện pháp thi công trước khi bắt đầu công việc.

#### 1.1.9. Các biện pháp kỹ thuật chống thấm và thử tải

a. Chống thấm cho công trình chứa nước

  - Đưa đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm vào thi công các phần mạch ngừng bê tông nhằm làm đúng thiết kế, đảm bảo được độ chắc chắn của tấm chắn nước, độ sạch, độ nhám của mạch ngừng.

  - Công tác đầm bê tông: được thực hiện bởi các công nhân đã được đào tạo đúng chuyên ngành với tay nghề và trách nhiệm cao.

  - Các quá trình thi công được kiểm tra từng bước, nghiêm ngặt.

  - Nhà thầu quét Flinkote để chống thấm

b. Thử tải

  - Quy trình thử bể theo đúng quy phạm thử tải bể: TCVN 5641-1991 được Chủ đầu tư, Tư vấn chấp nhận, các bước cơ bản dự kiến như sau:

  - Kiểm tra điều kiện thử bể:

  - Khi bê tông toàn bộ bể đã đạt cường độ 28 ngày, các công việc hoàn thiện đã xong (trừ lấp đất móng bể, sơn phủ là các việc chỉ được làm khi thử tải xong).

  - Khi kiểm tra bằng mắt thường bể đạt yêu cầu kỹ thuật.

  - Khi thi công xong toàn bộ đường thoát tạm cho bể.

  - Quy trình thử bể:  Cho nước vào bể theo 2 giai đoạn:

  - Giai đoạn 1: Cho nước tới chiều cao 1 m, giữ lại 1 ngày đêm để theo dõi, kiểm tra thấm của đáy bể.

  - Giai đoạn 2: Cho nước tiếp đến độ cao thiết kế yêu cầu kiểm tra toàn bộ bể các điều kiện theo yêu cầu tại TCVN 5641 (do các cán bộ kỹ thuật trực trong thời gian thử bể ). Nếu bể bị rò rỉ thì tuỳ theo mức độ mà có biện pháp xử lý thích hợp :

- Đánh dấu vị trí rò rỉ, tháo sạch nước

- Đục, rửa sạch, dùng vữa không co ngót trát lại.

- Đục khoanh vùng vị trí rò, dùng bơm phun áp lực lớn bơm vữa không co ngót.

- Đục bê tông cũ làm sạch đổ lại bằng bê tông có phụ gia chống co ngót.

  - Sau khi phần xử lý đã đạt yêu cầu về cường độ, bơm nước thử lại cho đến khi bể đạt các thông số yêu cầu quy định mới thôi.

#### 1.1.10. Công tác hoàn thiện

a. Yêu cầu chung.

  - Trước khi thi công hoàn thiện từng phần hay toàn bộ công trình thực hiện xong những công tác cơ bản sau đây:

  - Chèn kín các khe của các bộ phận kết cấu công trình. .

  - Thi công các lớp lót dưới sàn nhà.

  - Thi công các lớp chống thấm của mái và của khu vệ sinh, bảo đảm không thấm ướt, không thoát mồ hôi qua khe chèn ống và lỗ thu nước.

  - Lắp hệ thống cấp và thoát nước, kiểm tra các liên kết và đầu mối của hệ thống ống dẫn.

  - Lắp đặt mạng dây dẫn ngầm cho hệ thống đèn chiếu sáng và các ổ cắm điện chôn ngầm.

  - Trong trường hợp cần thiết phải tiến hành trát lát, ốp ở ngay những nơi sẽ đặt các thiết bị vệ sinh, cấp hơi, cấp nhiệt, tiêu nước v.v...

b. Công tác trát.

  - Trước khi trát phải vệ sinh sạch, tưới nước ẩm bề mặt kết cấu, kiểm tra lại bề mặt của kết cấu, nếu không đủ độ nhám để bám dính, phải tạo nhám và trát thử vài vị trí để xác định độ kết dính cần thiết. Ngược lại, nếu bề mặt gồ ghề thì phải sửa sang lại cho phẳng phiu.

  - Trát tường, trần và kết cấu bằng vữa mác 75, dày l,5 cm. Khi trát dày hơn 1,5cm, phải trát làm 2 lớp.

  - Lớp trát phải phẳng và bám dính không bị bộp.

  - Tại những điểm tiếp xúc giữa hai lớp trát không cùng một thời gian cần phải được tưới một lớp nước xi măng nguyên chất để tăng thêm độ kết dính.

c. Công tác lát nền

  - Kiểm tra lại cốt mặt nền, độ dốc theo chỉ định của thiết kế trước khi lát nền.

  - Kiểm tra lại lần cuối chất lượng gạch lát, loại bỏ những viên cong vênh, rạn nứt, sứt mẻ các góc cạnh, có độ sai lệch về:

  - Kích thước quá  0,5%,. Độ vuông góc vượt quá  0,5%,. Độ cong vênh vượt quá  0,5%,. Hệ số phá hỏng < 220 kg/cm2.

  - Kiểm tra lại kích thước từng ô lát, tính toán , chia hàng gạch từ ngoài vào trong sao cho hàng gạch xép (phải cắt) ở phía trong cùng.

  - Lát nền phải thực hiện từ trong nhà ra ngoài cửa, lát từ xa đến gần.

  - Nền gạch lát phải để sau 24 - 48 tiếng mới được đi vào bắt mạch. Hồ bắt mạch pha loãng vừa phải, bằng xi măng trắng nguyên chất với nước sạch. Trước khi tiến hành bắt mạch phải kiểm tra độ phẳng, chắc của nền, gõ từng viên gạch xem có bị "cộp" hoặc bị cập kênh hay không, nếu viên nào bị phải tiến hành lát lại ngay. Lau mạch được thi công theo phương pháp dật lùi từ trong ra ngoài, làm đến đâu, lau sạch đến đó.

  - Khoảng cách giữa hai viên gạch lát sau khi được bắt mạch không được lớn hơn 3mm.

  - Gạch lát phải được phết đầy vữa, để không bị tình trạng rộp.

  - Phần tiếp giáp giữa các mạch lát và chân tường phải chèn đầy vữa xi măng.

d. Công tác láng.

  - Láng bằng vữa xi măng mác 75#. Để đảm bảo độ bám dính tốt giữa lớp vữa láng và nền nếu mặt nền khô sẽ tưới nước và băm nhám bề mặt. Nếu là lớp lót thì mặt phải khía ra từng ô có cạnh từ 10cm đến 15cm: Chất lượng mặt láng phải đảm bảo phẳng và  dốc theo thiết kế.

e. Công tác lắp đặt điện nước, chống sét.

  - Công tác lắp đặt điện- nước chúng tôi tuân thủ đầy đủ yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Để đảm bảo sử dụng thuận tiện cho công trình. Khi thi công phải ghi rõ màu riêng biệt của dây điện vào hồ sơ hoàn công để thuận tiện cho việc sửa chữa sau này. Những hệ thống điện, nước và thiết bị điện, nước được bố trí ngầm trong tường, dầm, trần...trước khi bịt kín phải kiểm tra lại, nghiệm thu kỹ thuật từng phần và phải tiến hành xông thử điện ,nước (vận hành thử).

  - Trước khi lắp đặt cần thống nhất với giám sát kỹ thuật (nếu cần cả thiết kế) về định vị các tuyến ống kỹ thuật và các tủ hộp kỹ thuật.... để đảm bảo thẩm mỹ cho công trình.

  - Tất cả hệ thống đường dây dẫn điện phải được nằm trong ống ghen bảo vệ. ống ghen bảo vệ phải được nối kín với nhau, nếu là ống ghen cứng thì nối bằng phương pháp măng sông, nếu là ống ghen mềm thì nối lồng vào nhau và dùng băng cách điện quấn kín điểm nối ống.

  - Tất cả các đường dây dẫn điện chỉ được nối tại các hộp nối dây hoặc tại các điểm tiếp xúc với các thiết bị. Dây điện phải được nối cẩn thận, chắc chắn. Tại những điểm tiếp xúc phải vệ sinh sạch sẽ, cạo bỏ lớp sơn cách điện và phải đảm bảo dẫn điện tốt, không bị mô ve đánh tia lửa điện tại các điểm nối đó. Vị trí hộp nối dây theo bản vẽ thiết kế, nếu bản vẽ không chỉ định thì bố trí tại những vị trí kín đáo để đảm bảo về mặt thẩm mỹ và phải được đặt ở độ cao không thấp hơn 2,2m.

  - Những vị trí bê tông mà hệ thống điện, nước đi qua phải xác định chính xác và để lỗ chờ ngay từ khi đổ bê tông. Hạn chế tối đa đục đẽo vào kết cấu bê tông gây ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

  - Hệ thống đường ống cấp, thoát nước phải có số điểm nối là ít nhất. Tất cả những điểm nối phải đảm bảo không rò rỉ nước ra ngoài. Riêng hệ thống ống thép, những mối nối bằng ren phải được vặn lồng vào nhau ít nhất là 15mm và phải quấn bằng dây đay hoặc băng tan sau đó toàn bộ phần quấn dây đay hoặc băng tan đó phải được quét sơn chống rỉ.

  - Điểm nối của các đường ống nước phải được bố trí ở vị trí thích hợp, nhưng không cao hơn 1,5m so với mặt sàn, để thuận tiện cho việc sửa chữa, bảo dưỡng sau này.

  - Những phần nào của hệ thống điện, nước lắp đặt chìm, khuất thì trước khi bịt kín phải nghiệm thu kỹ thuật, cho tiến hành "xông" thử và vẽ hoàn công.

f. Công tác sơn dầu, bả matit và lăn sơn nước.

  - Sơn dầu: Tất cả các kết cấu sắt thép sau khi gia công xong phải đánh bóng sạch, sơn 3 lớp sơn chống rỉ; sau khi lắp ráp và hoàn thiện sơn phủ 3 lớp sơn (màu theo chỉ định).

  - Sơn chống rỉ đảm bảo nguyên lý phải phủ kín hết bề mặt của kết cấu, sơn lớp trước khô, mới sơn lớp sau, khi sơn phải đều nhau không có chỗ dày, chỗ mỏng, sơn theo chiều từ trên xuống.

  - Sơn phủ sơn màu lên trên lớp sơn chống rỉ phải phủ kín hết bề mặt của sơn chống rỉ, sơn 3 nước đều nhau, lớp trước khô, mới sơn tiếp lớp sau. Trước khi sơn kiểm tra bề mặt, lau sạch sẽ, nếu bề mặt bị ẩm, ướt phải lau khô ráo. Sau khi sơn xong, phải che đậy bảo vệ bề mặt sơn chưa khô tránh bụi bặm, nước mưa và sự xâm nhập khác của môi trường.

  - Bả matit vào các kết cấu tường : Trước khi bả bột bả  vào các loại kết cấu, phải vệ sinh sạch sẽ bề mặt cần bả bằng giấy ráp thô, dùng dẻ sạch lau hết bụi, bột mùn từ bề mặt kết cấu bong ra trong quá trình đánh giấy ráp, sau khi lau sạch dùng nước làm ẩm bề mặt và tiến hành bả 3 lần theo nguyên tắc: lần trước khô mới bả tiếp lần sau, lần thứ nhất là bả thô, lần thứ 2 là bả hoàn thiện thô, lần thứ 3 là bả hoàn thiện tinh, bả tạo phẳng, tạo nhẵn, bóng bề mặt để tiến hành lăn sơn.

  - Lăn sơn: Trước khi lăn sơn, phải kiểm tra lại độ phẳng, độ nhẵn của bề mặt kết cấu được bả bằng cách dùng đèn tuýp đi qua từng vị trí cần kiểm tra. nếu bề mặt được đủ độ phẳng không có gợn sóng thì dùng giấy ráp mịn đánh qua toàn bộ bề mặt kết cấu được bả xong lần thứ 3, dùng giẻ lau sạch những phấn bụi của bề mặt, sau đó tưới nước làm ẩm bề mặt và tiến hành lăn sơn.

1.2. Biện pháp thi công các hạng mục chứa nước : Bể trộn, Bể phản ứng-Bể lắng, Bể lọc, Bể chứa

1.2.1. Biện pháp thi công bể trộn

Bể trộn hình tròn có đường kính D=4m, đường kính đáy bể trộn có D=1.5m, góc =600. Bể trộn được thiết kế nủa chìm nửa nổi : phầm chìm dưới đất h=2.5m, phần trên mặt đất h=6.3m (trong đó chiều cao phần hình chóp h=2.17m).

- Công tác đất:

  - Công tác này được tiến hành như công tác đất ở phần các công tác xây dựng cơ bản

  - Nhà thầu thiến hành đào đất bể với mái dốc 1:1. Tại vị trí nào đất yếu, có hiện tượng cát chảy, nhà thầu sẽ đóng cọc cừ larsen dài L= 9m gia cố thành mương đào.

  - Chiều sâu đào đất h=2.5m. Nhà thầu sử dụng máy đào công suất 1m3 kết hợp với đào thủ công

- Công tác bê tông cốt thép

  - Công tác này được tiến hành như Công tác bê tông, cốt thép ở phần Các công tác xây dựng cơ bản

  - Bê tông lót sử dụng bê tông đá 1x2 M150. Toàn bộ bê tông móng, cột, tường, sàn lối đi, xà dầm và hố van là đá 1x2 M250 trộn phụ gia chống thấm (đối với phần bê tông tiếp xúc với đất).

  - Cốt thép sử dụng là cốt thép trơn, loại AI cường độ Rs=235Mpa ứng với D6-D8; cốt thép có gờ, loại AII cường độ Rs=295Mpa ứng với thép D>=10. Chiều cao mỗi lần đổ bê tông không quá  2m. Giữa các đợt đổ bê tông lắp đặt mạch ngừng loại RX101.

  - Cốp pha sử dụng là cốp pha thép định hình.

- Công tác hoàn thiện

  - Hoàn thiện bề mặt bê tông bằng 3 lớp sơn EPOXY. Bên trong bể phần tiếp xúc với nước quét 3 nước EPOXY loại không độc hại, bên ngoài sơn 3 lớp EPOXY chống rêu.

1.2.2. Thi công  cụm bể phản ứng và bể lắng.

Bể phản ứng được chia thành 3 ngăn, chiều rộng mỗi ngăn 8m, chiều dài của bể L=8.7m. Bể lắng gồm 3 ngăn, chiều rộng mỗi ngăn 8m, chiều dài bể L=48m.

- Công tác đất:

Công tác này được tiến hành như công tác đất ở phần các công tác xây dựng cơ bản

  - Nhà thầu thiến hành đào đất bể với mái dốc 1:1. Chiều sâu đào đất h=0.5m. Nhà thầu sử dụng máy đào công suất 1m3 kết hợp với đào thủ công.

- Công tác bê tông cốt thép

Công tác này được tiến hành như Công tác bê tông, cốt thép ở phần Các công tác xây dựng cơ bản.

  - Trước khi đổ bê tông lót, tiến hành đổ đá dăm 0x4 dày 500 lót đáy bể.

  - Bê tông lót sử dụng bê tông đá 1x2 M150. Toàn bộ bê tông móng, tường, sàn lối đi, máng, cầu thang, tấm đan là đá 1x2 M250 trộn phụ gia chống thấm (đối với phần bê tông tiếp xúc với đất). Chiều cao mỗi lần đổ bê tông không quá  2m. Giữa các đợt đổ bê tông lắp đặt mạch ngừng loại RX101.

  - Cốt thép sử dụng là cốt thép trơn, loại AI cường độ Rs=235Mpa ứng với D6-D8; cốt thép có gờ, loại AII cường độ Rs=295Mpa ứng với thép D>=10.

  - Cốp pha sử dụng là cốp pha thép định hình.

- Công tác chống thấm và thử tải

Công tác này được tiến hành như ở phần Các công tác xây dựng cơ bản.

- Công tác hoàn thiện

  - Hoàn thiện bề mặt bê tông bằng 3 lớp sơn EPOXY. Bên trong bể phần tiếp xúc với nước quét 3 nước EPOXY loại không độc hại, bên ngoài sơn 3 lớp EPOXY chống rêu.

  - Máng thu nước lát gạch Granite 200x250. Lối đi bên trên bể lắng lát gạch khía 300x300.

1.2.3Thi công bể lọc

Bể lọc được chia thành 06 ngăn, kích thước mỗi ngăn 6x11.5 (m).

- Công tác đất:

  - Công tác này được tiến hành như công tác đất ở phần các công tác xây dựng cơ bản.

- Công tác bê tông cốt thép

Công tác này được tiến hành như Công tác bê tông, cốt thép ở phần Các công tác xây dựng cơ bản.

  - Trước khi đổ bê tông lót, tiến hành đổ đá dăm 0x4 dày 500 lót đáy bể.

  - Bê tông lót sử dụng bê tông đá 1x2 M150. Toàn bộ bê tông móng, cột, sàn lối đi, xà dầm, máng, cầu thang, tấm đan là đá 1x2 M250 trộn phụ gia chống thấm (đối với phần bê tông tiếp xúc với đất). Chiều cao mỗi lần đổ bê tông không quá  2m. Giữa các đợt đổ bê tông lắp đặt mạch ngừng loại RX101.

  - Tường xây gạch ống 4 lỗ VXM M75. Tường được liên kết với cột bê tông bằng kết cấu thép D6, L=1000mm, a=500mm.

  - Cốt thép sử dụng là cốt thép trơn, loại AI cường độ Rs=235Mpa ứng với D6-D8; cốt thép có gờ, loại AII cường độ Rs=295Mpa ứng với thép D>=10.

  - Cốp pha sử dụng là cốp pha thép định hình.

  - Thi công hệ thống khung, xà gồ, mái, vách và tấm lợp.

- Công tác chống thấm và thử tải

Công tác này được tiến hành như ở phần Các công tác xây dựng cơ bản. Quét Flinkote chống thấm

- Công tác hoàn thiện:

  - Hoàn thiện bề mặt bê tông bằng 3 lớp sơn EPOXY. Bên trong bể phần tiếp xúc với nước quét 3 nước EPOXY loại không độc hại, bên ngoài sơn 3 lớp EPOXY chống rêu.

  - Tường, cột, xà dầm, trần,  seno, cầu thang được trát VXM M75 dày 15mm và láng VXM M75.

  - Mái bể lộc được chế tạo sẵn bằng kết cấu khung, giàn thép.

  - Cửa sổ, cửa đi là loại nhựa lõi thép khính trong

1.2.4. Biện pháp thi công bể chứa

Bể chứa có AxB=48,4x48,4(m), đổ bằng BTCT M250, đá 1x2 trộn phụ gia chống thấm.

- Công tác đất

* Định vị, cắm mốc

Nhà thầu sử dụng máy trắc đạc để định vị, cắm mốc, cắm mốc các điểm định vị mặt bằng. Căng dây xác định kích thước phạm vi thi công.

* Đào đất

Nhà thầu thiến hành đào đất bể với mái dốc 1:1. Tại vị trí nào đất yếu, có hiện tượng cát chảy, nhà thầu sẽ đóng cọc cừ larsen dài L= 9m gia cố thành mương đào.

Chiều cao đào h=5.8m. Công tác đào đất được chia làm 03 đợt:

    - Đợt 1: Đào đất từ cốt +31.5 đến cốt +28.5 bằng máy đào.

    - Đợt 2:  Đào đất từ cốt +28.5 đến cốt +25.7  bằng máy đào kết hợp với sửa mặt bằng hố đào bằng thủ công.

    - Đợt 3:  Đào rãnh thu nước và hố bơm thoát nước bằng thủ công.

    - Nhà thầu sử dụng máy đào công suất 1m3 kết hợp với đào thủ công

    - Công tác đào đất bể : tương tự như công tác đào đất của phần công tác chung.

    - Cắm mốc giới hạn định vị kích thước hố đào cho từng đợt đào đất.

    - Bơm thoát nước ra khỏi hố đào trong suốt quá trình thi công đảm bảo đào đất trong điều kiện khô ráo.

    - Bố trí điểm xả bơm thoát nước hố móng vào cống thoát nước chung và có biện pháp ngăn đất và rác chảy vào cống thoát nước.

    - Bố trí thang thép di động để công nhân xuống hố đào.

- Thi công lớp đệm cát, đá dăm gia cố và bê tông lót

    - Đá 1x2 được đổ theo máng trượt xuống hố đào, san bằng thủ công, đầm chặt bằng máy đầm cóc với chiều dày 100mm, k=0.95.

    - Cốp pha cho bê tông lót được gia công sẵn tại xưởng gia công, lắp đặt vào vị trí theo đúng thiết kế. Trước khi đổ bê tông, đánh dấu mốc cao độ mặt hoàn thiện bê tông lót lên các thành cốp pha.

    - Bê tông lót sử dụng là bê tông mác 150. Bê tông được trộn bằng máy trộn tại công trường, vận chuyển từ trên bờ xuống vị trí đổ bằng máng trượt, đầm bê tông bằng đầm bàn.

- Công tác bê tông cốt thép:

    - Thi công bê tông cốt thép bể chứa được chia thành 3 đợt :

  - Đợt 1: Thi công bê tông sàn đáy từ cốt +25.7 đến cốt +28.80

  - Đợt 2: Thi công bê tông tường từ cốt +28.80 đến cốt +30.80

  - Đợt 3: Thi công bê tông tường từ cốt +30.80 đến cốt +33.65.

    - Công tác bê tông cốt thép bể được tiến hành như công tác bê tông cốt thép ở phần chung.

    - Cốp pha sử dụng là cốp pha thép định hình. Toàn bộ cốp pha và cốt thép được gia công sẵn tại xưởng, vận chuyển đễn công trường và lắp đặt vào vị trí.

    - Bê tông được cung cấp từ trạm trộn, vận chuyển đến công trường bằng ôtô chuyên dụng, dùng xe bơm bê tông bơm đến vị trí đổ.

    - Cấp phối bê tông sử dụng là cấp phối xác định được qua các thí nghiệm xác định cấp phối bê tông phù hợp với yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu, đã được sự phê duyệt của kỹ sư.

    - Cốt thép sử dụng là cốt thép trơn, loại AI cường độ Rs=235Mpa ứng với D6-D8; cốt thép có gờ, loại AII cường độ Rs=295Mpa ứng với thép D>=10 phù hợp với yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu, đã được thí nghiệm xác định đạt các chỉ tiêu yêu cầu và đã được sự phê duyệt của kỹ sư.  Các liên kết bằng sắt có mối hàn, dùng que hàn E42.

    - Cốp pha sử dụng được gia công thành các tấm lớn theo kích thước từng đợt đổ bê tông. ( cốp pha thép để đổ bê tông không trát )

    - Hệ cốp pha được tính toán và cấu tạo đảm bảo độ cứng, kín khít khi chịu áp lực ngang của vữa bê tông, tải trọng khi đổ và đầm bê tông.

    - Đầm bê tông bằng đầm bàn và đầm dùi.

    - Khi thiết kế cấu tạo cốp pha kết hợp với các bản vẽ công nghệ và điện để đặt các ống  và thiết bị neo qua tường tránh hiện tượng đục phá, chèn xảm sau này.

    - Khi đổ bê tông thành sử dụng ống vòi voi để rót vữa bê tông từ máy bơm tới vị trí đổ, không đổ trực tiếp từ trên cao xuống gây phân tầng bê tông.

    - Trong quá trình đổ bê tông luôn kiểm tra sự ổn định của hệ cốp pha.

    - Nhà thầu tiến hành chèn mạch ngừng thi công khi các khối bê tông đổ hai bên mạch ngừng đã hết thời gian ninh kết.

    - Trước khi chèn mạch ngừng, Nhà thầu tiến hành đánh xờm và trải lớp Water stop RX 101.

    - Để tránh hiện tượng nước tụ xung quanh bể tạo dốc phía ngoài i=0.01.

    - Trong quá trình thi công, Nhà thầu luôn có biện pháp chống đẩy nổi công trình bằng cách bơm nước hố móng hoặc không bịt kín các ống qua tường ở đáy bể.

- Công tác thử nghiệm

* Kiểm tra rò rỉ

    - Kiểm tra rò rỉ bể được tiến hành theo chỉ dẫn và yêu cầu của thiết kế.

    - Việc kiểm tra rò rỉ được tiến hành khi chưa lấp đất xung quanh bể.

    - Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện rò rỉ, nhà thầu tiến hành sửa chữa ngay. Và quá trình kiểm tra tiến hành lại từ đầu cho đến khi đảm bảo bể không rò rỉ.

- Công tác hoàn thiện

    - Sau khi kiểm tra rò rỉ đạt yêu cầu, Bên trong bể phần tiếp xúc với nước quét 3 nước EPOXY loại không độc hại, bên ngoài sơn 3 lớp EPOXY chống rêu.

    - Chỉ khi lớp trước đã khô thì mới được thi công lớp tiếp theo.

    - Vệ sinh bề mặt quét sạch sẽ bằng máy nén khí, đảm bảo bề mặt khô và không bụi bẩn.

    - Đối với phần nổi trên mặt đất tường ngoài, xà dầm, trần  được trát bằng VXM M75 dày 1.5cm.

    - Khi công tác hoàn thiện đã xong, tiến hành lấp đất xung quanh bể lắng, đất lấp được đầm từng lớp dày 20cm bằng đầm cóc với độ chặt k=0.95.

    - Công tác thi công nền hè được tiến hành sau khi thi công xong lấp đất. Kết cấu vỉa hè như sau:

+ Gạch Ceramic nhám 300x300 màu xám nhạt.

+ Vữa xi măng mác 75 dày 20cm.

+ Bê tông đá 1x2 M150.

1.2.5. Biện pháp thi công trạm bơm nước sạch

- Công tác đất

- Định vị trạm bơm

    - Sau khi nhận mặt bằng sạch từ Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế,  Nhà thầu sẽ huy động các máy trắc đạc, máy thủy bình, kinh vĩ cùng các kỹ sư trắc đạc và công nhân chuyên ngành để định vị trạm bơm.

    - Trong quá trình thi công, Nhà thầu đặc biệt chú ý việc đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ các công trình liền kề và các công trình ngầm hiện có, không bị ảnh hưởng trong quá trình thi công trạm bơm, và sự hoạt động lâu dài của chúng. Chỉ sau khi toàn bộ các công trình ngầm thuộc khu vực thi công trạm bơm đã được chống đỡ hoặc chuyển hướng, công việc thi công đào đất mới được phép bắt đầu.

- Đào đất

    - Đào đất bằng máy đào công suất 1m3, kết hợp với nhân công bậc 3/7 đào thủ công tại những vị trí không thể thi công bằng máy.

    - Đào đất được chia làm 2  đợt:

    - Đợt 1: Đào từ  mặt đất cốt +31.50m đến cốt +30.00m.

    - Đợt 2: Đào từ mặt đất cốt +30.00m đến cốt đáy trạm bơm +28.60m

    - Khi nước ngầm đã xuất hiện tại hố đào, Nhà thầu bố trí máy bơm để bơm nước thoát nước ra khỏi hố đào trong suốt quá trình đào đất.

    - Bố trí điểm xả bơm thoát nước hố móng vào cống thoát nước chung và có biện pháp ngăn đất và rác chảy vào cống thoát nước.

    - Sửa hố đào và đào rãnh thu nước và hố bơm bằng thủ công.

    - Bố trí thang thép di động để công nhân xuống hố đào.

- Thi công bê tông lót

    - Cốp pha cho bê tông lót được gia công sẵn tại xưởng gia công, vận chuyển đến công trường và lắp đặt vào vị trí theo đúng thiết kế. Trước khi đổ bê tông, đánh dấu mốc cao độ mặt hoàn thiện bê tông lót lên các thành cốp pha.

    - Bê tông lót sử dụng là bê tông M150. Bê tông được trộn bằng máy trộn tại công trường, vận chuyển từ trên bờ xuống vị trí đổ bằng máng trượt, đầm bê tông bằng đầm bàn.

- Thi công bê tông cốt thép trạm bơm

    - Sau khi bê tông lót đã đạt yêu cầu, Nhà thầu tiến hành thi công bê tông cốt thép

    - Thi công bê tông cốt thép trạm bơm được chia thành 4 đợt:

- Đợt 1: Thi công bê tông đáy từ cốt +28.50 đến +28.80

- Đợt 2: Thi công bê tông tường từ cốt +28.80 đến +30.00

- Đợt 3: Thi công bê tông thành từ cốt +30.00 đến cốt +31.70

- Đợt 4: Thi công thành hố van.

    - Toàn bộ cốp pha và cốt thép được gia công sẵn tại xưởng, vận chuyển đến công trường và lắp đặt vào vị trí.

    - Bê tông được cung cấp từ trạm trộn, vận chuyển đến công trường bằng ôtô chuyên dụng, dùng xe bơm bê tông bơm đến vị trí đổ.

    - Cấp phối bê tông sử dụng là cấp phối xác định được qua các thí nghiệm cấp phối bê tông phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, đã được sự phê duyệt của kỹ sư giám sát.

    - Cốt thép sử dụng là cốt thép trơn, loại AI cường độ Rs=235Mpa ứng với D6-D8; cốt thép có gờ, loại AII cường độ Rs=295Mpa ứng với thép D>=10 phù hợp với yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu, đã được thí nghiệm xác định đạt các chỉ tiêu yêu cầu và đã được sự phê duyệt của kỹ sư.  Các liên kết bằng sắt có mối hàn, dùng que hàn E42.

    - Cốp pha sử dụng được gia công thành các tấm lớn theo kích thước từng đợt đổ bê tông.

    - Hệ cốp pha được tính toán và cấu tạo đảm bảo độ cứng, kín khít khi chịu áp lực ngang của vữa bê tông, tải trọng khi đổ và đầm bê tông.

    - Đầm bê tông bằng đầm bàn và đầm dùi.

    - Khi đổ bê tông thành phải sử dụng ống vòi voi để rót vữa bê tông từ máy bơm tới vị trí đổ, không đổ trực tiếp từ trên cao xuống gây phân tầng bê tông.

    - Trong quá trình đổ bê tông luôn kiểm tra sự ổn định của hệ cốp pha, giàn giáo.

    - Khi thiết kế cấu tạo cốp pha kết hợp với các bản vẽ công nghệ và điện để đặt các ống  và thiết bị neo qua tường.

    - Biện pháp đặt ống qua tường :

Đặt ống: Trước khi thi công, ống được chế tạo sẵn tại kho và có lá chắn thép. Ống đựoc đặt cố đình và đúng cao độ thiết kế đảm bảo không bị dịch chuyển khi đổ bê tông.

    - Mái trạm bơm đặt hệ khung, xà gồ mái và vách, tấm lợp mái. Khung kèo được chế tạo lắp ráp thử trước khi sản xuất hàng loạt.

- Công tác hoàn thiện và thử nghiệm

    - Kiểm tra rò rỉ trạm bơm được tiến hành theo chỉ dẫn và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

    - Việc kiểm tra rò rỉ được tiến hành khi chưa lấp đất xung quanh trạm bơm.

    - Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện rò rỉ, Nhà thầu tiến hành sửa chữa ngay. Và quá trình kiểm tra được tiến hành lại từ đầu cho đến khi đảm bảo trạm bơm không rò rỉ.

    - Sau khi kiểm tra rò rỉ đạt yêu cầu (trạm bơm không rò rỉ), tiến hành quét 2 lớp bitum nóng mặt ngoài phần chìm của trạm bơm.

    - Khi bitum thành ngoài trạm bơm đã khô, tiến hành lấp đất xung quanh trạm bơm, đất lấp được đầm từng lớp dày 30cm bằng đầm cóc.

    - Thi công hoàn thiện bao gồm việc: Đổ bê tông tạo dốc, bê tông bệ đỡ, vệ sinh bê tông bề mặt bên trong trạm bơm.

    - Sau khi lắp đặt nghiệm thu tĩnh. ( TOÀN BỘ PHẦN NÀY THỪA )

    - Kiểm tra chạy thử không tải, ghi các thông số kỹ thuật đầy đủ nếu bảo đảm sau đó tiến hành cho chạy thử  có tải.

    - Chạy thử lần lượt từng máy bơm, kiểm tra chiều quay và các thông số kỹ thuật theo các chế độ vận hành như bằng tay, từ xa, tự động,...đều đảm bảo chính xác, tin cậy mới tiến hành chạy thử từng bộ phận tiến tới vận hành theo dây chuyền công nghệ.

    - Trong suốt quá trình lắp đặt, thí nghiệm, kiểm tra theo dõi đều có sự giám sát của kỹ sư và Tư vấn.

    - Tất cả các giai đoạn lắp đặt tĩnh, chạy thử không tải, có tải đều phải tiến hành nghiệm thu kỹ thuật của A, B và Tư vấn giám sát đồng thời theo các Tiêu chuẩn nghiệm thu kỹ thuật hiện hành.

2. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN CÔNG NGHỆ

2.1. Khối lượng thi công chính :

| TT | Tên công trình/thiết bị | Số lượng | Nội dung lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bể trộn |  |  |
|  |  | 1 | - Lắp đặt ống, van , mối mối, cút, tê ra vào bể cùng phụ tùng đồng bộ kèm theo: - Van cổng D1000 (điện) - Van cổng D100, D200 (tay) - Ống Thép D100, D200 |
| 2. | Bể phản ứng + bể lắng |  |  |
|  |  | 3 ngăn | - Lắp đặt ống, van , mối mối, cút, tê ra vào bể cùng phụ tùng đồng bộ kèm theo: - Van cổng D100 (điện) - Van cổng D150, D100 (tay) - Ống uPVC D100, D50 - Máng Inox B400, B350 |
| 3 | Lọc nhanh |  |  |
|  |  | 6 ngăn | -Van phai KT 500x500. - Van bướm điện D250, D300, D400, D500. - Mối nối mềm D250-D900. - Ống thép D1000 và phụ tùng. - Bu D250, D400, D900, D600, D800. - Bình tách gió nước. - Đan lọc HDPE 2 tầng. - Tấm đỡ Leopold universal - Cát lọc loại 0.9-1.1mm. |
| 4 | Bể chứa10.000m3 | 1 bể | - Van bướm D800, D900 (tay) - Mối nối một mặt bích D800, D900 - Bu thép D1000 , D300, D800 và phụ tùng |
| 5 | Trạm bơm nước sạch |  | - Máy bơm ly tâm trục ngang 3 bộ :Q=1100m3/h, H=60m và 2 bộ: Q=625m3/h, H=15m. - Bơm rò rỉ công suất Q=1m3/h, H=10m: 1bộ Bơm gió: Q=3312m3/h, H=5m: 2 bộ. - Bu thép D1000, D600, D500, D400, D250 và phụ tùng đồng bộ. - Đồng hồ đo áp lực 0-10kg/cm2. |
| 6 | Nhà hóa chất |  | - Cụm bể pha trộn, hệ thống định lượng PAC: 1 bộ - Cụm bể pha trộn, hệ thống định lượng vôi: 1 bộ - Ống PVC D33x42; D40x49 và phụ tùng đồng bộ |
| 7 | Đường ống kỹ thuật |  | - Ống gang dẻo D1000 và phụ tùng đồng bộ. - Đồng hồ đo lưu lượng D1000: 1 cái |
| 8 | Tuyến ống truyền tải và phân phối |  | - Ống gang D1000, D800, D600, D400 và phụ kiện đồng bộ - Ống uPVC D200, D150 |
| 9 | Trạm bơm tăng áp MP3-2 |  | - Bơm ly tâm trục ngang Q=500m3/h, H=30m: 3 bộ - Bu thép D400 và phụ tùng. - Đồng hồ áp lực 0-10kg/cm2: 3 bộ |

2.2. Biện pháp thi công tuyến ống truyền tải và phân phối :

2.2.1. Quy mô

Xây dựng tuyến ống chuyền tải và phân phối nước sạch (thuộc khu đô thị và Công nghiệp Mỹ Phước 3):

    - Cung cấp và lắp đặt ống gang D1000: 	 4.469m.

    - Cung cấp và lắp đặt ống gang D800: 	 7.974m.

    - Cung cấp và lắp đặt ống gang D600:       9.305m.

    - Cung cấp và lắp đặt ống gang D400: 	 4.104m.

    - Cung cấp và lắp đặt ống uPVC D200: 	 3.332m.

    - Cung cấp và lắp đặt ống uPVC D150: 	 4.020m.

    - Cung cấp ống - uPVC D100: 		 2.000m.

    - Cung cấp ống - HDPE D100: 		 3.000m.

    - Cung cấp ống - HDPE D50: 			12.000m.

    - Cung cấp ống - HDPE D90: 			 1.000m.

2.2.2. Biện pháp thi công cụ thể

- Công tác chuẩn bị.

    - Để quá trình thi công luôn thuận lợi & được sự hỗ trợ của các ban ngành cùng chính quyền địa phương, công tác thi công sẽ tiến hành từng bước thật kỹ & luôn tuân thủ tuyệt đối các qui định trong công tác xây dựng . Trước khi triển khai thi công sẽ thực hiện thật đầy đủ các bước như sau:

+ Gửi văn bản  thông báo đến chính quyền địa phương về qui mô công trình và thời gian thi công công trình.

+ Gửi thông báo khởi công tới các cơ quan chủ quản các công trình ngầm trong phạm vi thi công để có thể hỗ trơ kịp thời khi gặp sự cố trong khi thi công đồng thời sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý công trình ngầm để có thể tiến hành đào thăm dò để xác định chính xác vị trí các công trình hiện hữu.

+ Liên hệ với các đơn vị chủ quản các công trình ngầm để xác định chímh xác vị trí các công trình ngầm, trong trường hợp cần thiết sẽ ký kết hợp đồng giám sát trong quá trình thi công.

+ Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để dân cư các khu vực lân cận biết về phạm vi & qui mô của công trình.

+ Liên hệ vời các ban ngành chức năng để xin giấy phép xây dựng và xin phép phân luồng giao thông để các phương tiện vận chuyển có thể ra vào công trình.

+ Tiến hành nhận bàn giao mặt bằng từ chủ đầu tư và đơn vị thiết kế với sự hiện diện của các ban ngành liên quan. Khi nhận bàn giao, cho thực hiện ngay công tác bảo vệ các mốc chuẩn (mốc cao độ, mốc tọa độ) bằng các biện pháp thích hợp.

+ Xin phép xây dựng văn phòng ban điều hành công trường, kho bãi tập kết vật liệu & khu vực gia công các kết cấu tại hiện trường. Liên hệ với các Chi nhánh điện nước quản lý khu vực để được cung cấp nguồn điện nước phục vụ thi công.

+ Lập bản thông báo công trình với đầy đủ các nội dung như: tên công trình, phạm vi xây dựng, tên Chủ đầu tư & đơn vị chủ quản, tên đơn vị thi công & đội trưởng thi công … với đầy đủ địa chỉ và các số điện thoại liên hệ.

+ Lập kế hoạch & phương án vận chuyển vật liệu thừa ra khỏi công trình, liên hệ với chủ đất, chính quyền sở tại & các ban ngành liên quan để xin phép về vị trí bãi đổ đất &bùn .

+ Tiến hành kiểm tra xe máy & thiết bị thi công, nếu cần thiết sẽ tiến hành bảo dưỡng trước khi tập kết đến vị trí công trường.

+ Lập tiến độ & phương án thi công chi tiết của từng phân đoạn, lên kế hoạch & tiến độ cung cấp vật tư theo tiến độ thi công đã lập để có thể bố trí nhân 	lực, xe máy thiết bị & vật tư một cách hợp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn & giúp công trình thi công đạt chất lượng cao.

+ Tập trung nhân sự để phổ biến các yêu cầu kỹ thuật, các qui tắc an toàn lao động, các qui định & nội qui công trường nhằm đảm bảo an toàn khi thi công & phòng chống các hiện tượng tiêu cực.

- Công tác trắc đạc định vị công trình.

    - Trên cở sở các mốc chuẩn đã nhận từ Chủ đầu tư & Đơn vị thiết kế, sử dụng máy trắc đạt xác định tim của tuyến cống và phạm vi thi công (bề rộng phui đào đặt cống, bề rộng phạm vi đào nền đu6ồng và vỉa hè…). Đồng thời thiết lập các mốc gửi & tiến hành các biện pháp bảo vệ mốc chuẩn cũng như các mốc gửi (sử dụng các trụ bê tông cốt thép tiết diện 100 x100 mm đóng sâu vào đất nền khoảng 1 m), các mốc này sẽ được kiểm tra thường xuyên để có thể phục hồi lại khi bị hỏng hóc.

    - Việc định vị tim tuyến, xác định phạm vi thi công, lập các mốc gửi & tiến hành bảo vệ các mốc nhằm xác định phạm vi phát quang và san ủi mặt bằng. Sau khi phát quang & dọn dẹp mặt bằng  sẽ tiến hành lập lưới trắc đạt cơ sở để phục vụ cho công tác thi công & kiểm tra trong suốt  quá trình thi công.

    - Lưới trắc đạt cơ sở là đường truyền đa giác cấp 2 (độ chính xác tương đương 1/5000) với các cọc mốc bằng cọc bê tông cốt thép (tiết diện 100x100) bố trí nằm dọc theo hành lang tuyến thi công. Các mốc BTCT sẽ bố trí dọc theo hai bên phạm nền đường để có thể sử dụng khi thi công tuyến ống và hoàn trả bề mặt hiện trạng.

    - Các mốc của đường truyền đa giác vừa là mốc tọa độ vừa là mốc cao độ, ngoài ra sẽ tiến hành gửi các mốc này ra các khu vực ổn định bên ngoài phạm vi thi công. Các mốc gửi bên ngoài này sẽ làm cơ sở để kiểm tra & phục hồi các mốc của đường truyền trong khu vực thi công, mỗi mốc gửi ra ngoài được xác định bằng ít nhất ba mốc định vị với yêu cầu: độ chính xác đo góc là 10’, độ chính xác đo chiều dài là 1/5000.

    - Các mốc của đường truyền đa giác và các mốc gửi sẽ được lập thành một bản vẽ sơ đồ & được lưu giữ vào tập hồ sơ kỹ thuật để phục vụ cho công tác thi công, kiểm tra & nghiệm thu công trình.

    - Các mốc định vị sẽ được bố trí dọc hành lang thi công với khoảng cách từ 30 đến 50 m để có thể triển khai công việc cũng như tiến hành kiểm tra được thuận lợi & nhanh chóng.

    - Khi sử dụng các mốc của đường truyền cần tiến hành kiểm tra chéo với các điểm mốc khác hoặc với các mốc gửi cố định dọc theo tuyến nhằm đảm bảo các mốc đang sử dụng không bị sai lệch.

    - Trong quá trình thực hiện công tác trắc đạt cũng như khi tiến hành kiểm tra và triển khai thi công, các trắc đạt hoặc máy thủy bình phải luôn được kiểm tra thường xuyên bởi một đơn vị có chức năng và có tem xác nhận đạt yêu cầu. Trong quá trình thi công sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên các mốc của đường truyền nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các sai lệch để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng của công trình.

- Công tác đào đất mương đặt ống.

    - Do đặc điểm công trình như đã nêu trên, các hạng mục công trình tuyến ống sẽ được thi công theo từng phân đoạn cụ thể tuỳ thuộc vào địa hình thực tế tại hiện trường. Trên từng phân đoạn, tùy theo từng điều kiện cụ thể của mặt bằng hiện trạng sẽ triển khai thi công đào đất mương đào bằng máy đào hoặc thủ công hay kết hợp giữa đào máy và thủ công sao cho phù hợp với các điều kiện cụ thể của hiện trường khu vực sẽ triển khai thi công.

    - Công tác đào đất thi công tuyến ống phải luôn luôn tuân thủ theo các đường tim đã xác định bởi bộ phận đo đạc, trắc địa của công trình, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu về kích thước, cao độ, độ dốc, … được thể hiện trên bản vẽ thiết kế. Việc xác định chính xác cao độ mương đào sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và định vị cao độ đáy ống đồng thời giúp cho việc cân chỉnh độ dốc của tuyến ống được thuận lợi dễ dàng.

    - Công tác đào đất dọc theo tuyến ống thi công luôn được tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

+ Sử dụng thiết bị cắt tiến hành cắt bề mặt của mương đào (nếu bề mặt mương đào là đường nhựa hoặc bê tông xi măng) tại một số vị trí của tuyến ống sau đó tiến hành đào thăm dò đến đúng cao độ đặt ống, nếu phát hiện các công trình ngầm khác nằm ngoài dự trù của bản vẽ thiết kế như đường ống hiện hữu khác kích cỡ & chủng loại, gặp phải hầm cầu, ống cống, dây cáp điện, điện thoại ngầm, rễ cây… cần phải tham khảo ý kiến của Giám sát thi công bên Chủ Đầu Tư và ghi vào sổ nhật ký công trường ngay để tìm biện pháp khắc phục.

+ Sau khi đào thăm dò, nếu không gặp trở ngại sẽ tiến hành thi công đào đất mương đặt ống đồng loạt trên tuyến, tùy theo điều kiện cụ thể của từng phân đoạn thi công sẽ được triển khai đào đất mương đào bằng máy đào, bằng thủ công hoặc kết hợp giữa thủ công & máy đào. Khi triển khai đào bằng máy trước tiên sẽ căn cứ vào kết quả đào thăm dò & các bản vẽ bố trí công trình ngầm để đệ trình lên Chủ Đầu tư và các cơ quan chức năng liên quan nhằm xin phép được triển khai công việc đào đất mương đặt ống bằng máy đào.

+ Kích thước và bề rộng mương đào đặt ống luôn luôn tuân thủ theo đúng bản vẽ thiết kế kỹ thuật. Đối với các vị trí đặc biệt như tại vị trí hố van, bệ đỡ, phụ tùng nối… kích thước và bề rộng hố đào luôn đảm bảo phù hợp để lắp đặt ống và các cấu kiện khác đồng thời luôn tuân thủ theo đúng yêu cầu trên bản vẽ thiết kế.

+ Khi tiến hành đào đất sát đáy nền. Công tác đào được thực hiện theo từng lớp một cách cẩn thận (chiều sâu từng lớp đào tuỳ thuộc vào kết cấu địa chất của từng vị trí trên tuyến ống) nhằm đảm bảo đúng cao độ của đáy mương và không gây ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của nền đất, đồng thời việc đào đất theo từng lớp còn đảm bảo sao cho ống được lắp đặt đúng theo độ dốc và cao độ được thể hiện trong bản vẽ thiết kế.

+ Vách mương đào tuỳ theo địa hình, kết cấu địa chất cụ thể sẽ được mở rộng taluy hay chống đỡ, tấn thành . Đối với các khu vực phát hiện có mạch nước ngầm, đáy mương đào sẽ bố trí rãnh thu nước dẫn về hố thu có bố trí hệ thống bơm với công suất phù hợp để rút nước khỏi mương đào nhằm hạn chế hiện tượng sụt lở trong khi thi công lắp đặt. Nước bơm lên được dẫn vào hệ thống thoát nước hoặc nơi thoát nước tốt nhất để đảm bảo không làm ngập nước các khu vực lân cận và gây cản trở giao thông công cộng, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường các khu vực lân cận.

+  Để hạn chế ảnh hưởng tới giao thông và việc đi lại của ngưởi dân, chiều dài mương đào được phân bố thích hợp sao cho có thể lắp đặt ống trong từng ngày một. Chiều dài tối đa của một tuyến được phép đào cùng một lúc là 30m và hoàn thành ngay để có thể hoàn trả lại mặt bằng nhằm không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư và không làm cản trở giao thông trong khu vực. Sau khi mương đào hoàn chỉnh sẽ triển khai ngay các công đoạn kế tiếp để có thể lắp đặt ống & tiến hành lấp cát, thực hiện tái lập tạm thời bề mặt phui đào mới cho tiến hành đào đoạn kế tiếp.

+ Vật liệu đào lên sẽ được vận chuyển ra khỏi công trường bằng xe tải có trang bị hệ thống tự đổ, trong quá trình vận chuyển sẽ dùng bạt phủ để che đậy đảm bảo đất đào không rơi vãi dọc đường trong quá trình vận chuyển làm ảnh hưởng tới vệ sinh công cộng. Đất đào lên sẽ được vận chuyển ngay trong ngày, trường hợp chưa chuyển đi kịp thời đất đào lên được đổ lên tấm lót hoặc cho vào bao và tập kết lại tại các vị trí thích hợp nhằm tránh gây cản trở giao thông trên đường, sau đó sẽ được vận chuyển khỏi công trường ngay trong ngày.

+  Tại các vị trí mương đào kế cận các công trình công cộng khác hay các kết cấu cố định, vách mương sẽ được gia cố bằng các tấm chắn và cây chống nhằm đảm bảo tính ổn định mương đào và chống sụt lở gây ảnh hưởng đến các phần liên quan. Sau khi lắp ống hoàn chỉnh phần vách chắn sẽ được tháo dỡ và tiến hành công tác lấp, đầm nén lại ngay sau đó. Trong trường hợp sụt lở ngoài ý muốn, phần sạt lở sẽ được lấp lại hoàn chỉnh bằng vật liệu lấp phù hợp nhằm hoàn trả lại kết cấu nền của hiện trạng.

+ Phần mương đào băng ngang đường giao thông sẽ được thi công trên cơ sở mỗi đoạn bằng ½ bề rộng mặt đường, hoặc chừa lại một phần mặt đường có bề rộng tối thiểu ≥ 2,5m để đảm bảo cho xe cộ và người dân có thể lưu thông qua vị trí đang triển khai thi công, khi đào xong một nửa mặt đường cho tiến hành lắp đặt ống ngay sau đó thực hiện công tác lấp và đầm nén thật kỹ rồi dùng thép tấm dày 1216 mm để che phủ lên bề mặt phui đào để xe cộ lưu thông an toàn mới tiến hành đào tiếp phần nửa mặt đường còn lại. Để đảm bảo an toàn và không làm ách tắc giao thông việc đào băng đường sẽ được tiến hành thi công vào ban đêm và đảm bảo hoàn trả lại mặt bằng lưu thông vào sáng hôm sau nhằm hạn chế cản trở giao thông qua khu vực đang triển khai thi công.

+ Đối với các vị trí của tuyến ống băng qua các công trình ngầm, công tác đào đất được thực hiện theo từng lớp một cách cẩn trọng. Đồng thời kết hợp với Chủ sở hữu để định vị chính xác vị trí đặt công trình ngầm. Trong quá trình đào khi phát hiện được công trình ngầm thì thực hiện công tác đào đất bằng thủ công nhằm hạn chế hư hỏng trong quá trình thi công.

+ Khi thi công phải đảm bảo đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn báo hiệu và chiếu sáng nếu thi công vào ban đêm để tránh xảy ra tai nạn với người và các phương tiện giao thông. Tùy theo yêu cầu thực tế, có thể bố trí người dùng đèn báo hướng dẫn giao thông qua lại vào ban đêm hoặc người điều khiển các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công nhằm hạn chế gây ùn tắc giao thông trong khu vực đang triển khai thi công. Việc bố trí người điều khiển giao thông còn tạo điều khiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển ra vào phạm vi thi công được thuận tiện dễ dàng và đảm bảo tính an toàn trong suốt quá trình triển khai thi công.

+ Mương đào hoàn chỉnh sẽ thông báo cho giám sát bên A nghiệm thu kỹ thuật, việc nghiệm thu kỹ thuật mương đào sẽ được ghi đầy đủ vào nhật ký công trình và được xác nhận đầy đủ của các bên đúng theo quy định.

+ Phần mương sau khi được nghiệm thu kỹ thuật sẽ tiến hành công tác gia cố nền ống, gia cố nền đất tại các vị trí đặt phụ tùng và hố van theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tại các vị trí đặc biệt như: gối đỡ ống, gối đỡ phụ tùng, các vị trí hố van sẽ thực hiện công tác đổ bê tông lót theo đúng quy định trên bản vẽ thiết kế.

- Công tác lắp đặt đường ống.

* Biện pháp lắp đặt ống gang

    - Công tác lắp đặt ống được thực hiện khi mương đào hoàn chỉnh, mặt bằng thi công đã được dọn dẹp sơ bộ (di chuyển đất thừa hay tập kết phần đất còn lại tại các vị trí thích hợp) và được nghiệm thu kỹ thuật bởi Tư vấn Giám sát bên Chủ Đầu Tư. Việc lắp đặt ống và phụ tùng tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu và được thực hiện theo trình tự sau:

    - Tiến hành rải ống theo dọc chiều dài của mương đào bằng các phương tiện phụ trợ như xe đẩy, xe cẩu tự hành . Ống lắp đặt được lấy từ các bãi tập kết ống gần nhất, phần phụ tùng và các thiết bị đường ống được vận chuyển từ kho tại công trường đến vị trí lắp đặt. Công tác vận chuyển ống và phụ tùng, thiết bị có thể thực hiện đồng thời với công tác gia cố nền và dọn dẹp vệ sinh sơ bộ mặt bằng.

    - Ống và phụ tùng trước khi đưa vào lắp đặt sẽ được kiểm tra lại tại hiện trường để sửa chữa hoặc loại bỏ các ống, phụ tùng bị khuyết tật hoặc các hư hỏng phát sinh trong quá trình vận chuyển và lưu giữ tại hiện trường. Việc kiểm tra có thể thực hiện theo phương pháp sau:

+ Dùng búa nhỏ (0,3 kg) gõ nhẹ theo suốt chiều dài của ống và phụ tùng, nếu phát hiện có âm thanh bất thường thì sẽ tách riêng ra để tiến hành kiểm tra cụ thể lại sau.

+ Dùng búa gõ nhẹ theo chu vi ống và phụ tùng tại các đầu ráp nối, đồng thời xem xét, kiểm tra kỹ càng khả năng, phạm vi làm việc của các bộ phận này nhằm loại bỏ các khuyết tật khác như: đầu trơn (đầu U) của ống không đạt yêu cầu về độ vát mép, bị rỗ, móp vào hay bị nứt vỡ; khe lắp ráp joint không đồng đều hoặc có khuyết tật bề mặt, chiều dài làm việc của miệng bát (đầu E) có các phần lồi ra gây ảnh hưởng đến quá trình ráp nối.

+ Làm vệ sinh cả mặt trong lẫn mặt ngoài của ống để loại bỏ các rác bẩn hoặc các vật lạ khác . Dùng bàn chải hoặc chổi quét làm sạch miệng bát (đầu E), nhất là làm sạch rãnh đặt joint cao su. Làm sạch đầu trơn (đầu U) và kiểm tra vạch đánh dấu để định trước chiều sâu lắp đầu trơn vào miệng bát . Nếu vạch đánh dấu trên đầu trơn bị mất hoặc bị mờ cho tiến hành đánh dấu lại vạch bằng sơn trước khi đưa vào lắp đặt.

+ Sử dụng thiết bị nâng đưa ống xuống mương đào một cách cẩn thận, ống được đặt trực tiếp xuống nền mương đào đã được xử lý, không được đặt trên các gối đỡ tạm thời bên dưới đáy mương.

+ Miệng bát của ống đặt xuống mương luôn hướng theo chiều ngược lại với chiều dòng nước chảy trong ống và hướng lên trong trường hợp ống đặt theo độ dốc quá lớn. Việc thay đổi hướng của miệng bát tại bất kỳ vị trí nào đều phải được sự đồng ý của Giám sát bên Chủ Đầu Tư và được ghi rõ vào nhật ký công trình.

+ Ống trước khi gắn nối với nhau phải dùng giẻ lau sạch 2 đầu ống, lắp joint cao su vào rãnh lắp joint ở miệng bát của ống. Dùng mỡ bôi trơn thoa lên joint cao su và mép ngoài của đầu trơn đến vị trí của vạch đánh dấu, liều lượng của dầu bôi trơn phải tuân theo chỉ định sử dụng của Nhà sản xuất.

+ Khi đã thực hiện đầy đủ các bước công tác trên, tiến hành cân chỉnh tim ống theo đúng yêu cầu thiết kế, sau đó thực hiện công đoạn lắp đặt đầu trơn vào miệng bát của ống (thúc đầu E vào đầu U hay ngược lại). Để công việc lắp đặt được thuận tiện phần ống chuẩn bị ráp nối được giữ tạm thời ở trạng thái treo.

    - Tuỳ theo địa hình công việc lắp đặt đầu trơn và miệng bát có thể thực hiện chủ yếu theo các phương pháp sau:

Phương pháp lắp nối sử dụng tời

    - Sau khi cân chỉnh tim ống, ống vẫn giữ được ở trạng thái treo bằng xe cẩu hay palant

    - Dùng đai vải quấn quanh miệng bát của ống đã lắp đặt để gắn cố định một đầu của tời.

    - Đầu di động của tời được móc vào phần miệng bát (đầu E) của ống chuẩn bị lắp.

    - Sau đó tác dụng lên cần điều khiển của tời nhằm kéo ống chuẩn bị lắp nối vào phần ống đã lắp đặt.

Phương pháp sử dụng gàu của máy đào để lắp nối:

    - Ống sau khi đã cân chỉnh tâm ống vẫn giữ ống ở trạng thái tro tạm thời.

    - Dùng bục chặn trung gian bằng gỗ gác ngang qua đầu ống tại vị trí không thực hiện lắp nối của ống chuẩn bị lắp đặt .

    - Sử dụng gàu của máy đào tì lên bục chặn trung gian sau đó cho tác động lực từ từ để thúc ống vào vị trí nối lắp. Khi tác động lực sẽ tiến hành từ từ và cẩn thận để tránh đẩy nổi phần ống đã lắp đặt .

    - Sau khi thực hiện việc đấu nối giữa hai ống cho tiến hành kiểm tra chiều dài phần nối ( xác định qua vị trí vạch đánh dấu trên đầu trơn của ống ) và thăm dò phần joint cao su nối thông qua khe hở giữa đầu trơn và miệng bát . Nếu phát hiện chiều dài đấu nối chưa đạt yêu cầu cho tiến hành kéo phần ống chưa đạt yêu cầu ra và thực hiện công đoạn thúc nối lại cho đến khi thõa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định . Khi kiểm tra phần joint nối, nếu nghi ngờ joint cao su bị đẩy sâu vào phía trong hay bị xoắn cục bộ, cho tiến hành cảo ống ra để kiểm tra sau đó thực hiện việc đấu nối lại theo đúng trình tự đã lắp đặt.

    - Việc lắp đặt ống với ống được thực hiện lần lượt theo trình tự trên cho đến các vị trí có bố trí phụ tùng nối hay vị trí kết thúc của tuyến ống. Khi dựng thi công phải tiến hành bịt đầu ống bằng vật liệu chế tạo sẵn để không làm cho đất vào ống.

* Biện pháp lắp đặt ống uPVC

    - Ống trước khi vào lắp ráp phải được kiểm tra , nghiệm thu loại trừ các ống không đạt yêu cầu chất lượng

    - Yêu cầu về vật liệu chất lượng phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế.

    - Nhà thầu cần cung cấp chứng nhận chi tiết về các thử nghiệm của các loại đường ống.

    - Đường ống sẽ được đẩy vào khớp nối hoặc vòm bằng tay hoặc sử dụng thanh đòn và chặn gỗ.

    - Máy xây dựng được sử dụng để bẩy đường ống trong khi nối chỉ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nhà sản xuất đánh dấu ở đầu rắc co của đường ống để chỉ ra độ ngập phù hợp của rắc co vào mối nối có vòng đệm của đường ống.

    - Nếu vòng đệm bị vặn hoặc đẩy ra ngoài mặt tựa thì Nhà thầu phải kiểm tra các hạng mục, sữa chữa và thay thế các chi tiết bị hỏng, làm sạch các hạng mục và lắp lại các bước lắp đặt.

    - Trong quá trình lắp đặt cần chú ý cả hai chiều dài ống được sắp xếp đồng tâm.

    - Các đường ống tại hiện trường phải cắt vá cho lắp đặt theo cùng cách thức như các đường ống hoàn chỉnh của nhà máy. Sử dụng mặt vát hoàn chỉnh của nhà máy làm hướng dẫn cho việc cắt vát tại hiện trường ; đảm bảo góc và phù hợp, độ sâu vát hợp lý; đánh dấu phù hợp đoạn lồng vào và vê tròn các rìa sắc ở cạnh tròn trước của mặt vát bằng dao hoặc giũa.

??????? trình bày dài dòng, ko phù hợp

    - Các bước Lắp đặt ống uPVC đầu nối gioăng cao su

+ Bước 1: Lau sạch rãnh lắp gioăng cao su và đầu ống.

+ Bước 2: Giảm đường kính gioăng cao su nhỏ lại, sau đó lắp vào rãnh gioăng cao su.

( lắp gioăng hình số 8, hình bông hoa…tùy đường kính ống )

+ Bước 3: Thoa dung dịch xà phòng lên đầu ống đã vát mép và mặt trong của đầu lắp gioăng cao su.

+ Bước 4: Đặt ống cho thẳng hàng, dùng dụng cụ lắp ống vào vị trí gioăng cao su bằng thước mỏng hoặc căn lá.

* Công tác lắp đặt phụ tùng và các thiết bị đường ống:

    - Tại các vị trí đặt phụ tùng và thiết bị, sau khi đã thực hiện công tác tôn nền bê tông lót, bố trí các gối đỡ tạm thời để có thể cố định chi tiết khi lắp đặt .

    - Dùng cẩu hoặc thiết bị nâng ( palant và chân tó ) để hạ phụ tùng vào đúng vị trí đấu nối, sau đó tiến hành cân chỉnh tâm của phụ tùng . Trong quá trình cân chỉnh, cho kiểm tra phần khe hở giữa miệng bát phụ tùng và đầu trơn của ống, khe hở này phải đảm bảo đều nhau trên suốt phần chu vi của mối nối.

    - Khi kết thúc công việc cân chỉnh, sử dụng cảo để tiến hành lắp nối phụ tùng với ống. Sau khi thực hiện lắp nối sẽ sử dụng que thép không có cạnh sắc để tiến hành kiểm tra chiều sâu từ mặt miệng bát phụ tùng tới joint nối dọc theo chu vi của mối nối, chiều sâu này phải đồng đều nhau theo suốt chu vi của mối nối ; nếu phát hiện vị trí của joint nối bị đẩy sâu vào bên trong tiến hành cảo phụ tùng ra kiểm tra sau đó tiến hành đấu nối lại theo đúng qui trình.

    - Khi thực hiện lắp đặt phụ tùng, một số mối nối giữa phụ tùng và ống hay phụ tùng nốivới phụ tùng có thể thực hiện ở phía trên mương đào, sau đó đưa cả cụm xuống vị trí lắp và thực hiện các mối nối còn lại để hạn chế bớt các thao tác bên dưới mương đào.

    - Đối với các mối nối ống & phụ tùng, khi lắp đặt phải tiến hành cắt ống để đảm bảo các phụ tùng nối được đặt đúng vị trí theo bản vẽ thiết kế. Việc cắt ống được thực hiện theo các trình tự sau:

+ Nâng ống sẽ cắt đặt lên các bệ đỡ hay giá đỡ, chiều cao của các bệ đỡ hay giá đỡ tuỳ thuộc vào thiết bị sử dụng để cắt ống.

+ Xác định chính xác vị trí cần cắt.

+ Sử dụng thiết bị cắt để tiến hành cắt theo chu vi của ống. Bề mặt vết cắt ống phải láng nhẵn và thẳng góc với tâm ống, đồng thời phải loại bỏ hết các nốt sần và cạnh sắc gây ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt. Phần ống còn lại nếu dùng để sử dụng cho mối nối thúc ép phải được vát mép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

    - Đối với mối nối mặt bích, khi lắp đặt luôn tuân thủ theo quy trình sau:

+ Khi cân chỉnh tim phụ tùng phải xác định sao cho mặt bích của phụ tùng phải nằm theo phương thẳng đứng.

+ Đưa chi tiết nối xuống vị trí lắp đặt và cân chỉnh, giữa hai mặt bích phải chừa khe hở để đặt joint cao su.

+ Điều chỉnh joint cao su sao cho joint nằm giữa phần gờ của hai mặt bích, sau đó tiến hành lắp đặt bulon và con tán.

    - Khi vặn xiết bulon và con tán phải luôn tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Công tác đắp và tái lập mương đào.

Sau khi lắp đặt ống và phụ tùng hoàn chỉnh để hoàn trả lại bề mặt cho tiến hành công tác lấp đất mương đào theo các bước sau:

    - Tập kết vật liệu lấp đến tại hiện trường, vật liệu để lấp có thể bố trí dọc theo chiều dài mương đào. Khối lượng bố trí vừa đủ để lấp phần mương đào, không nên phân bố quá thừa để tránh phải chuyển đi lần nữa.

    - Thực hiện công tác lấp cát bảo vệ ống ( Bản vẽ BPTC là lấp đất, Bản vẽ thiết kế ntn ?): việc lấp cát bảo vệ ống phải tiến hành theo từng lớp, mỗi lớp dày không quá 250 mm, đầm nén thật đều và cẩn thận, sau đó mới thực hiện đổ lớp cát kế tiếp cho đến khi đạt cao độ thiết kế. Trong khi đầm nén có thể cho tưới nước với liều lượng thích hợp nhằm đảm bảo đúng hệ số nén đã chỉ định theo thiết kế.

    - Công tác lấp cát được thực hiện tuần tự theo từng lớp cho đến khi đạt cao độ thiết kế, khi tiến hành đầm nén tùy theo vị trí có thể sử dụng máy đầm cóc hoặc máy đầm bàn.

    - Phần còn lại của mương được lấp đầy bằng vật liệu theo thiết kế, chiều dày mỗi lớp 200  250 mm và đầm nén theo đúng hệ số yêu cầu và phải đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện và việc đi lại của dân cư.

    - Tại các vị trí có lắp đặt các phụ tùng hoặc bố trí các hố van, tiến hành công tác coffa và vách ngăn chống đỡ, không thực hiện công tác lấp . Đối với các vị trí này công tác lấp và tái lập bề mặt chỉ thực hiện khi hoàn chỉnh công tác bê tông của bệ đỡ hay xây hoàn chỉnh vách ngăn của hố van.

    - Sau khi tái lập hoàn chỉnh, tiến hành công tác vệ sinh mặt bằng thi công và thường xuyên kiểm tra phần đã tái lập để thực hiện công việc bù lún kịp thời nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng như đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông.

- Thi công các vị trí băng đường hoặc vị trí giao cắt ống hiện hữu. ( Phần này mới chỉ trình bày lắp đặt giao cắt ống hiện hữu ,chưa có BPTC ống qua đường )

Việc thi công lắp đặt tuyến ống nước thô ( tuyến ống nước thô nào ???) tại các vị trí băng qua các đường ống hiện hữu của cấp nước được tiến hành theo các bước như sau:

    - Sau khi phối hợp với bên chủ quản xác định chính xác vị trí của đường ống hiện hữu sẽ tiến hành đào mương đặt ống, sử dụng máy đào để tiến hành đào phần đất bên trên đường ống hiện hữu cho đến chiều sâu cách mặt trên của đường ống khoảng 300mm ( cao độ này được xác định thông qua bản vẽ bố trí các đường ống hiện hữu và kết quả của quá trình đào thăm dò ).

    - Phần đất bên trên của đường ống sẽ được triển khai đào vét bằng thủ công; triển khai đào phần đất bao quanh đường ống hiện hữu bằng thủ công thật cẩn thận cho đến đáy ống hiện hữu.

    - Tiến hành đóng cừ thép hình cặp theo hai bean thành ống hiện hữu, chiều sâu đóng cừ phải đảm bảo cừ cắm sâu vào đất nền mương sẽ đào để lắp đặt ống, các cừ được bố trí cách nhau một khoảng để có thể thực hiện việc lắp đặt ống . Sau khi đã bố trí các cừ thép hình cặp hai bên thành ống sẽ tiến hành đào vét dưới đáy ống tại các vị trí có bố trí cừ đóng đối xứng nhau qua đường ống để bố trí các đà ngang đỡ ống, các đà ngang đỡ ống sẽ được liên kết cứng với các cừ được đóng sâu vào nền mương và tựa sát bên dưới đáy ống hiện hữu để có thể giữ được ống trong khi triển khai lắp đặt ống.

    - Khi đã bố trí hệ khung chống giữ ống sẽ tiến hành đào phần đất bên dưới ống hiện hữu bằng thủ công cho đến khi đạt được chiều sâu mương đào thích hợp để lắp đặt ống.

    - Mương đào sau khi hoàn tất sẽ tiến hành lắp đặt ống ngay sau đó tiến hành lấp và đầm nén thật chặt cho đến cao độ của đáy ống hiện hữu . Khi đã tiến hành lấp đến cao độ đáy ống hiện hữu sẽ tiến hành kiểm tra kết cấu nền đạt được sau đó sẽ tiến hành tháo dỡ hệ khung giằng đỡ ống và tiến hành tái lập mương đến cao độ hiện trạng.

- Công tác thử áp lực đường ống.

Trên từng phân đoạn của tuyến ống đã lắp đặt với chiều dài khoảng L ≤ 1500m cho tiến hành công tác thử áp lực để kiểm tra độ kín nước, chiều dài chính xác của từng đọan thử căn cứ vào điều kiện thực tế, nếu chiều dài đoạn ống lớn hơn chiều dài qui định sẽ trình lên Tư vấn Giám sát và Chủ Đầu tư để xin ý kiến chấp thuận. Trước khi thực hiện công tác thử áp lực phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:

    - Gửi văn bản yêu cầu thử áp lực trước ít nhất là 2 ngày đến các đơn vị chứng kiến và Chủ Đầu tư.

    - Ống đã được xả sạch, không có cặn bẩn và không khí trong ống. Ống được chứa đầy nước trong thời gian ít nhất là 12 giờ, nước dùng để thử áp là nước sạch.

    - Chuẩn bị đủ nguồn nước sạch để bơm nén, dụng cụ chứa nước có sức chứa tối thiểu là 400 lít.

    - Cung cấp xăng, nhớt sử dụng cho bơm, phương tiện vận chuyển bơm và các dụng cụ thử theo bơm. Ngoài ra phải luôn bố trí bơm nén dự phòng để kịp thời thay thế khi máy bơm thử bị hư hỏng.

    - Đồng hồ áp kế dùng trong công tác thử áp lực được cung cấp bởi Tư vấn Giám sát hoặc là loại áp kế tương đương khác nhưng phải đính kèm theo bản kiểm nghiệm chất lượng do một đơn vị có chức năng thực hiện.

Quá trình thử áp lực:

Khi đoạn đường ống cấp nước đã được lắp đặt xong, kiểm tra độ kín bằng cách sử dụng 2 van trên tuyến ống hoặc bố trí cụm bịt đầu ống tạm thời và tiến hành thử áp lực bằng phương pháp bơm nén nước vào trong ống cho đến khi áp lực bên trong ống bằng áp lực thử,  áp lực thử được qui định theo hồ sơ thiết kế. Trước khi thử áp lực phải đảm bảo nền móng đã ổn định, các gối đỡ bằng bê tông đã đủ cường độ chịu lực và đã cách ly toàn bộ các nhánh rẽ, van xả cặn, van xả khí bằng bích đặc.

Công tác thử áp lực được tiến hành theo trình tự  như sau:

    - Cho nước đầy vào đoạn ống và giữ ở áp lực dư 0.5kg/cm2 trong vòng 24 giờ để đảm bảo khí trong ống và các khe được xả hết ra ngoài. Sau đó tiếp tục bơm nước vào trong ống để đưa áp lực thử lên khoảng 2.50kg/cm2, duy trì áp lực này trong vòng 15 phút & tiến hành quan sát dọc tuyến ống để phát hiện chổ gãy, vỡ, gối đỡ di chuyển.

    - Nếu phát hiện có hư hỏng thì tháo nước ra và sửa chữa rồi lập lại quá trình thử như đã nêu trên . Nếu không bị hư hỏng thì tiến hành nâng áp lực bên trong ống lên để tiến hành thử độ kín của tuyến ống.

    - Tiếp tục bơm nước vào ống để nâng áp lực bên trong ống lên đến áp lực thử như qui định thì ngưng bơm và giữ trong thời gian tối thiểu là 2 giờ. Trong suốt thời gian duy trì áp lực thử, thường xuyên kiểm tra đồng hồ áp lực và kiểm tra theo dọc tuyến ống đang tiến hành thử áp lực . Tuyến ống đạt yêu cầu thử áp lực khi thỏa mãn một trong hai trường hợp sau:

+ Áp lực thử không thay đổi trong suốt thời gian duy trì áp lực

+ Nếu áp lực thử có giãm xuống thì lượng nước được châm thêm vào để nâng áp lực bên trong ống đến áp lực thử không vượt quá lượng nước cho phép cần bơm vào được xác định theo công thức sau:

L : chiều dài đoạn ống thử (m)

D : đường kính danh định của ống (mm)

P : áp lực thử trung bình (Kpa)

V : lượng nước hao hụt rò rỉ cho phép (lít /giờ).

- Công tác súc rửa và khử trùng tuyến ống.

Đường ống sau khi thử áp lực đạt yêu cầu, trước khi đấu vào mạng để đưa vào sử dụng sẽ được tiến hành xúc rửa và khử trùng. Trước khi tiến hành công tác súc rửa và khử trùng phải thực hiện đầy đủ các bước sau:

    - Gửi văn bản yêu cầu xả nước, khử trùng đến các đơn vị chứng kiến (gồm: Đại diện đơn vị giám sát thi công - Giám sát bên Chủ Đầu Tư; Đại diện đơn vị quản lý - vận hành và khai thác công trình) trước ít nhất là 02 ngày.

    - Đoạn ống đã được nối một đầu với ống chính hiện hữu có van chặn tại điểm nối.

    - Tiến hành xả nước trong ống cho đến khi ghi nhận ống sạch hoàn toàn, không lẫn cặn bẩn, không đục, … sau đó bịt hai đầu của tuyến ống tương tự như khi tiến hành công tác thử áp lực.

    - Ống được chứa đầy nước bên trong với áp lực tương đương áp lực hiện hữu trong mạng lưới.

    - Chuẩn bị đủ nguồn nước bơm, thùng chứa hóa chất có dung tích tối thiểu 400 lít để pha trộn dung dịch khử trùng, xăng nhớt, bơm dự phòng và các phương tiện cần thiết khác.

    - Thực hiện khử trùng bằng cách bơm vào đoạn ống (tại vị trí đầu ống nối với ống chính qua corporation cock lắp sẵn trong điều kiện van chặn được đóng chặt) một dung dịch khử trùng (thường là clorua vôi 70%) sao cho nước trong các đoạn ống cần khử trùng có phân lượng 50mg clor/lít . Trong khi bơm dung dịch khử trùng, thực hiện việc xả nước qua corporation cock lắp tại vị trí cuối tuyến ống cho đến lúc nhận được mùi dung dịch khử trùng thì đóng chặt corporation cock lại.

    - Ngâm dung dịch khử trùng bên trong ống trong vòng 24h, sau đó lấy mẫu nước cuối tuyến ống đem xét nghiệm. Sau khi lấy mẫu, dùng nước của hệ thống để xả sạch phần dung dịch khử trùng bên trong và lấy mẫu nước sau khi xả sạch dung dịch khử trùng để đem đi xét nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.

    - Đường ống được chấp nhận sạch khi thoả mãn các điều kiện sau:

- + Mẫu nước ở cuối ống có chứa dung dịch khử trùng sau 24 giờ đưa đi xét nghiệm phải có clor dư.

- + Mẫu nước ở cuối ống sau khi xả sạch dung dịch khử trùng xét nghiệm thấy có chất lượng giống như chất lượng của hệ thống hiện hữu.

- + Trường hợp mẫu nước công đoạn nào không đạt thì tiến hành thực hiện lại theo đúng trình tự đã nêu cho đến khi các mẫu nước đưa đi xét nghiệm thoả mãn các điều kiện như trên.

    - Khi thực hiện công tác xả nước và khử trùng, tiến hành lập biên bản và được các thành viên chứng kiến cùng ký nhận. Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước kèm theo biên bản xả nước khử trùng sẽ được trình lên Ban Giám Đốc kết luận để bổ sung vào hồ sơ nghiệm thu công trình.

    - Trong quá trình thi công lắp đặt, các hạng mục công tác có thể tiến hành luân phiên và tuần tự với nhau theo phương thức cuốn chiếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình.

2.3. Biện pháp thi công lắp đặt công nghệ nhà máy nước :

Nguyên tắc chung:

    - Trước khi lắp đặt công nghệ, phải kiểm tra kỹ vật tư, máy móc, thiết bị, các chủng loại ống, phụ tùng … kèm theo. Tất cả phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan mới đưa vào lắp đặt.

    - Tất cả các phụ tùng, nguyên vật liệu đã được tập kết phải được đưa vào theo từng loại tại các container và các kho trên công trường.

    - Trong quá trình thi công lắp đặt, các xe cẩu xe nâng và các phương tiện vận chuyển khác được đưa vào sử dụng. Tập kết vật tư, thiết bị , phụ tùng… theo chủng loại phù hợp với vị trí, khu vực cần phải lắp đặt ( trong trước – ngoài sau, sâu trước – nông sau ) và được che chắn, bịt các đầu không để hở, bảo vệ an toàn, sạch sẽ trong suet quá trình thi công.

    - Trong quá trình thi công lắp đặt công nghệ phải kết hợp chặt chẽ với thi công xây dung đặc biệt là các đoạn ống qua tường, các gối đỡ để việc lắp đặt sau này được chính xác, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.

    - Các van, cùng với các phụ tùng của van phải được bảo dưỡng theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

    - Các mối nối thép phải được kiểm tra độ dày của mối hàn, khe hở bởi các thiết bị đặc biệt.

    - Lắp đặt van và các phụ tùng trong khu xử lý cần phải kết hợp cẩu, tó, palăng xích. ống thép, ống nhựa uPVC … khi cần cắt sử đụng máy cắt, máy hàn, máy mài ống chuyên dụng.

Lắp đặt thiết bị công nghệ bể trộn

    - Lắp đặt thiết bị sau khi phần xây dựng đã cơ bản hoàn thành.

    - Cân chỉnh và lắp đặt đường ống, van và các phụ tùng, phụ kiện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và đúng cốt thiết kế.

Lắp đặt công nghệ bể phản ứng, bể lắng

    - Sau khi hoàn thiện cơ bản phần xây dựng bể lắng:

    - Tập kết các thiết bị van, ống... đến vị trí lắp đặt.

    - Lắp đặt đường ống, van và các phụ tùng, phụ kiện.

    - Lắp đặt hệ thống ống dẫn nước vào, ra của bể lắng, lắp đặt hệ thống xả kiệt bể lắng. Kiểm tra tim cốt, độ thẳng đứng, kín khít của các mối nối và của ống.

    - Đấu nối với đường ống kỹ thuật trong trạm.

    - Việc lắp đặt đường ống và thiết bị  tiến hành theo chỉ dẫn của hố sơ thiết kế.

Lắp đặt công nghệ bể lọc

    - Tiến hành lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật trong hành lang bể lọc và nối với các ống chờ của bể lọc. Các ống, phụ tùng... ở vị trí sâu bên trong lắp trước, vị trí nông, bên ngoài bể lắp sau.

    - Nước trong sau lắng được chia vào 6 ngăn lọc bằng hệ thống vách tràn thủy lực qua cửa phai. Vật liệu lọc là cát lọc 0.9-1.1mm và lớp đan lọc bằng HDPE 2 tầng và tấm đỡ Leopold universal.

Đan lọc HDPE 2 tầng

    - Ưu điểm của đan lọc HDPE 2 tầng:

- Khoảng cách giữa các lỗ nhỏ: 50 – 70mm, không tạo nên vùng nước chết khi rửa lọc;

- Có mương thu hồi để trách hiện tượng khí thổi ngược;

- Có cấu tạo gồm 3 khoang giúp phân phối khí và nước đều hơn;

- Vật liệu lọc được rửa sạch hơn nên thời gian rửa sẽ ngắn hơn, chu kỳ lọc dài hơn;

- Làm bằng vật liệu HDPE nhẹ, bền và không bị ăn mòn, bề mặt láng nên tránh bị vôi hóa.

- Với dung sai cho phép nhiều hơn có nghĩa là việc lắp đặt dễ dàng hơn. Giảm các chi phí xây dựng bể lọc. Hiệu suất lọc được cải tiến có nghĩa là nước sạch hơn và chu kỳ lọc dài hơn, giảm chi phí vận hành trên mỗi m3 nước lọc.

    - Kiểm tra độ đồng đều của toàn bộ bề mặt các tấm lọc trong từng buồng lọc trước khi đổ cát lọc: Kiểm tra bằng máy trắc đạc hoặc kiểm tra bằng nước trước khi đổ cát).

    - Trong quá trình đổ vật liệu lọc nhà thầu thi công dùng tời điện để vận chuyển và thi công đổ cát lọc. Biện pháp này đáp ứng được yêu cầu của công việc thi công: yêu cầu nhẹ nhàng... Sau đó san cát thật đều trên toàn bộ bề mặt, kiểm tra cao độ trước khi đưa nước vào các bể lọc. Chất lượng cát lọc phải được nghiệm thu (có bảng phân tích thành phần tính chất cơ, lý của nhà cung cấp) trước khi đổ vào các bể.

Lắp đặt công nghệ bể chứa nước sạch

    - Lắp đặt hệ thống ống dẫn nước vào, ra của bể chứa. Kiểm tra tim cốt, độ thẳng đứng, kín khít của các mối nối và của ống.

    - Đấu nối với đường ống kĩ thuật trong trạm theo đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng hồ sơ công nghệ theo thiết kế.

    - Việc lắp đặt đường ống và thiết bị tiến hành theo chỉ dẫn của hồ sơ thiết kế.

Trạm bơm nước sạch và rửa lọc, trạm bơm tăng áp

Lắp đặt máy bơm:

    - Bơm và động cơ phải được kiểm tra kỹ lý lịch thiết bị, tài liệu hướng dẫn vận hành, thiết kế lắp đặt và bản vẽ chế tạo, việc lắp đặt mới được tiến hành theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất.

    - Trong thời gian thi công bệ máy bơm cần phải để sẵn các lỗ bu lông, sau đó lắp đặt và điều chỉnh các bu lông theo đúng thiết kế.

    - Bơm được vận chuyển đến công trường bằng ô tô, cần cẩu và đưa vào vị trí lắp đặt bằng dầm cầu trục và palăng.

    - Trong quá trình lắp đặt máy bơm phải sử dụng các dụng cụ chuyên ngành: ni vô, thước, máy kinh vĩ, máy thuỷ bình ... để kiểm tra sự thăng bằng của bệ bơm, trục bơm, độ đồng tâm, đồng trục ...

    - Dùng đồng hồ để đo tốc độ, nhiệt độ, độ xoay bi và ampe kế để kiểm tra pha hiện thời của động cơ.

    - Kiểm tra độ rà trơn của trục động cơ, chiều quay của mô tơ ...

    - Kiểm tra dầu, mỡ ... của động cơ.

    - Kiểm tra độ cách điện giữa vỏ, thân, trục, dây dẫn, của động cơ bơm ...

    - Trong quá trình thi công trạm bơm II, lắp đặt ống qua tường, tim cốt của ống phải được kiểm tra cẩn thận và phải đặc biệt chú ý dẩm bảo độ dốc theo thiết kế của các ống hút.

    - Nối các mối nối không cho phép độ lệch tại các mặt bích, khi lắp mối nối mặt bích phải chú ý xiết bu lông đều theo nguyên tắc đối xứng. Đôi bu lông lắp và xiết lần hai vuông góc với đôi lần đầu.

    - Lắp đặt ống hút máy bơm:Trong khi thi công bể chứa, Trạm bơm II, lắp đặt ống qua tường, cao trình của 2 đầu ống hút phải được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo độ dốc theo thiết kế. Khi lắp đặt ống hút thì phải kiểm tra cẩn thận cao trình và độ kín khít của ống

Lắp đặt công nghệ hệ thống, hoá chất

    - Lắp đặt công nghệ hệ thống pha chế định lượng vôi, phèn PAC

    - Việc lắp đặt công nghệ thiết bị pha chế, định lượng vôi, phèn PAC được thực hiện sau khi đã hoàn thành các công việc về xây dựng...

    - Bể pha vôi phèn sau khi đã hoàn thiện tiến hành định vị vị trí lắp đặt máy khuấy và các thiết bị cánh khuấy. Thiết bị được lắp đặt và căn chỉnh vị trí theo đúng hồ sơ thiết kế

    - Lắp đặt các bơm kĩ thuật và bơm định lượng

    - Lắp đặt các đường ống nối, đường ống dẫn dung dịch hoá chất và các thiết bị van khoá kèm theo

    - Các thiết bị, đường ống, phụ kiện trước khi lắp đặt được kiểm tra rõ xuất xứ, lý lịch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và tim cốt trên bản vẽ thiết kế.

    - Đường ống và các thiết bị trong nhà hoá chất được kiểm tra bằng bơm áp lực theo đúng áp lực yêu cầu sau khi việc lắp đặt đã hoàn thành.

3. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA

    - Tuân theo mục 7.3-7.7 Phần 7. Công tác Cơ khí – Điện – Quyển 2. Yêu cầu của Chủ đầu tư của Hồ sơ mời thầu.

3.1 Khối lượng thi công chính

| TT | Tên công trình/thiết bị | Nội dung lắp đặt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Thiết bị | - Máy phát điện 3P/380V/1250KVA: 1 cái - Trạm biến áp hợp bộ 1250 KVA - Hệ thống Scada |
| 2. | Trạm bơm nước sạch |  |
|  |  | - Tủ điện phân phối và điều khiển bơm 5MCP: 1 cái - Tủ đảo nguồn tự động ATS -2000A/ATS: 1 tủ - Tủ phân phối chiếu sáng: 2 tủ - Các loại cáp điện - Thang cáp W300, W400, W600 và phụ kiện. - Ống nhựa luồn cáp. - Đèn cao áp sodium 250W. - Đèn huỳnh quang 2x36W - Máy lạnh CS 2.5HP - Hộp ngắt khẩn cấp - Công tắc đèn 16A |
| 3 | Bể lắng, lọc, hóa chất | - Tủ điều khiển 3MCP: 1 tủ - Tủ điều khiển lọc 3FCP: 6 tủ - Tủ phân phối 3FCP: 1 tủ. - Tủ chiếu sáng 3LP: 1 tủ - Thang cáp và phụ kiện W200, W300, W600 - Cáp điện các loại - Đèn Sodium 250W, đèn huỳnh quang. - Ống nhựa luồn dây. - Máy lạnh CS 2.5HP |
| 4 | Trạm bơm tăng áp | - Máy phát điện diesel 3P-380V+N250: 1 cái - Trạm biến áp hợp bộ 250KVA: 1 trạm - Tủ chuyển đổi nguồn tự động ATS-400A - Tủ điều khiển bơm 7MCP: 1 tủ - Cáp điện các loại. - Thang cáp và phụ kiện. - Hộp dừng bơm khẩn cấp. - Đầu cảm biến và truyền tín hiệu áp lực. - Thiết bị đo mực nước siêu âm. |

3.2. Biện pháp kỹ thuật thi công điện động lực

a. Công tác chuẩn bị

- Nhà thầu có biện pháp thi công cụ thể như sau:

- Nhận mặt bằng thi công ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, khảo sát chi tiết, lập phương án và có các đề xuất và giải pháp kỹ thuật trao đổi và thoả thuận với chủ đầu tư để lập ra kế hoạch thi công, trong quá trình làm việc cần phải hiệu chỉnh hạng mục nào thì phải cùng nhau trao đổi thảo luận.

- Đối với các thiết bị điện (bao gồm aptomat, contactor, role nhiệt, timer, role trung gian, các thiết bị đo đếm, thiết bị phụ trợ...) trong tủ động lực: trước khi được lắp lên tủ phải được kiểm định qua trung tâm thí nghiệm điện, hoặc các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xem chúng có phù hợp với TCVN hay không. Sau khi kiểm tra đầy đủ các tiêu chuẩn phù hợp kỹ thuật, bên thi công mới được mang ra lắp đặt.

- Phụ trách thi công - lắp đặt là kỹ sư có nhiều kinh nghiệm tổ chức thi công xây lắp điện hạ thế, điện cao thế đường dây trên không từ 35kV trở xuống, thi công cáp ngầm ở các cấp điện áp và lắp đặt các trạm biến áp, máy phát điện, xây dựng phần hạ thế, phần tự động cho các tòa nhà, các nhà máy.

- Để bước vào công việc thi công công trình, công ty chúng tôi thực hiện các công tác chuẩn bị từ khâu nhập vật tư trong và ngoài nước, thi công lắp đặt tại xưởng điện của đơn vị thi công và thi công tại công trình. Đảm bảo đúng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà ngành điện đã ban hành.

- Các tiêu chuẩn Điện

  - IEC 502: Cáp điện và phụ kiện có điện áp định mức từ 1kV đến 30KV

  - Tiêu chuẩn IEC 60073: Màu cho đèn báo tín hiệu và nút nhấn.

  - Tiêu chuẩn IEC 60158: Thiết bị điều khiển hạ thế.

  - Tiêu chuẩn IEC 60186: Biến dòng.

  - Tiêu chuẩn IEC 60269-1: Cầu chì hạ thế.

  - Tiêu chuẩn IEC 61641: Hướng dẫn thử nghiệm phóng hồ quang do sự cố bên trong tủ điện.

  - Tiêu chuẩn IEC 60185: Biến dòng đo lường và bảo vệ.

  - Tiêu chuẩn IEC 60529: Cấp bảo vệ kín IP.

  - Tiêu chuẩn IEC 60605: Chấp thuận và thử nghiệm-yêu cầu chung về thiết bị điện.

  - Dựa trên TCVN 3256.

  - Dựa trên TCVN 4086.

  - Dựa trên TCVN 5556.

  - Dựa trên TCVN 3145.

  - Dựa trên TCVN 2572.

  - Dựa trên TCVN 4086:1985

  - Dựa trên TCVN 5556:1991

  - 11 TCN 4756-89 “Qui phạm nối đất và nối không các trang bị điện’’.

  - TCXD 46: 2007: Chống sét cho các công trình xây dựng

b. Đặc điểm của hệ thống

- Nguồn điện cấp đến tủ động lực được lấy từ trạm biến áp 1250KVA 22/0.4KV, 3P. 50Hz  và cấp đến hệ thanh cái của tủ, đây là mạng điện hạ áp ba pha bốn dây, với điện áp 380/220V có trung tính trực tiếp nối đất. Đây là loại biến áp làm mát bằng dầu, có khả năng điều chỉnh điện áp đầu ra. Ngoài ra Nhà thầu còn lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng 1250KVA.

- Đối với trạm bơm tăng áp, Nguồn điện lấy từ trạm biến áp 3P-380V+N250 và 01 máy phát điện diếl dự phòng 250KVA.

- Việc lựa chọn các thiết bị điện cho các tủ điện động lực bao gồm các thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ và các phụ kiện đã được nhà thầu lựa chọn trong bảng tiên lượng được tính toán trên cơ sở thực tế, các thông số kỹ thuật có hệ số an toàn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Các thiết bị điện được lựa chọn của các nước và các hãng sản xuất đều đảm bảo các thông số kỹ thuật, đã được nhiệt đới hoá với các thiết bị ngoại nhập. Đối với các thiết bị của Việt Nam phải được chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng hoặc đã qua kiểm định về kỹ thuật.

c. Thi công lắp đặt

- Công việc thi công điện động lực được chia ra các công đoạn sau:

- Thi công tủ điện động lực.

- Thi công thang máng, kéo rải cáp đến tủ động lực.

- Đấu nối thiết bị vào tủ động lực.

- Hiệu chỉnh kiểm tra, chạy không tải. Sau đó chạy có tải.

- Hoàn thành các bản vẽ hoàn công

Thi công tủ động lực gồm các bước chính sau:

- Sử dụng tủ ATS (hệ thống chuyển mạch tự động). Đây là loại tủ chỉ đóng điện từ 1 nguồn chính, các đầu nối, dây căm điện, hệ thống kiểm soát, điều khiển, thiết bị đầu cuối tương thích. Tính năng hoạt động của nó như sau:

* Các thông số kỹ thuật cho:

+ Nhóm tiếp điện đầu vào với bộ ngắt điện từ của máy biếp áp 1250KVA

+ Nhóm tiếp điện đầu vào với bộ ngắt điện từ của máy biếp áp dự phòng 1250KVA

* Hệ thống thanh góp:

+ Bộ phận chuyển đổi tự động (gồm có khóa liên động)

+ Nhóm tiếp điện đầu ra cho MCC.

* Bộ phận tiếp điện đầu vào:

+ Hai bộ tiếp điện đầu vào từ máy biến áp và máy phát điện dự phòng, dòng điện 2000A.

+ Thanh góp: dòng điện 2000A.

* Bộp phận đầu ra:

+ Cung cấp cho 5 tủ điều khiển 5 bơm nước sạch. Mỗi bơm sử dụng 01 tủ điều khiển biến tần riêng.

+ Cung cấp 02 tủ điều khiển 2 bơm rửa lọc.

+ Cung cấp 02 tủ điều khiển 2 bơm thổi gió.

+ Cung cấp cho điều khiển các bể lọc.

+ Cung cấp cho điều khiển các van.

+ Cung cấp cho tủ điều khiển PLC.

+ Cung cấp cho tủ điều khiển ánh sáng.

+ Cung cấp cho điều khiển Clorine. ( Có khử trùng Clo ko ?????)

+ Cung cấp cho điều khiển hóa chất.

- Làm đồng thanh cái và cáp động lực theo thiết bị. Thanh cái đồng được cưa, cắt bằng cưa hay máy cắt cầm tay, khoan lỗ để đấu nối với cáp động lực của từng thiết bị bằng Bulong – đai ốc được dễ dàng. Các thanh dẫn và dây cáp có kích thước lớn được gập, uốn bằng máy uốn thuỷ lực, búa, ê tô.

- Lắp gá các thiết bị đóng cắt, điều khiển lên tủ (theo thiết kế)

- Cáp đã cắt xong phải ép đầu cốt.

- Đi dây nhị thứ, điều khiển cho các thiết bị đo, đếm, điều khiển tự động.

- Dây nhị thứ, điều khiển là dây mềm ép đầu cốt.

- Kiểm tra phần giá lắp (gia công cơ khí), kiểm tra độ cách điện cho tủ.

- Che chắn mạch điện động lực, dán đề can, ký hiệu (theo bản vẽ) để phân biệt các lộ, các kênh  dễ dàng trong lúc vận hành.

Thi công hào cáp ngầm

- Thi công hào cáp theo thiết kế chi tiết.

- Trình tự thi công cáp điện như sau:

- Đào rãnh cáp

- Cáp luồn ống xoắn HDPE

- Đổ lớp cát đệm dày 100mm

- Đặt đan BT 400x600x60 và băng cảnh báo PVC

- Lấp đất

Thi công kéo rải cáp điện động lực

- Sau khi thi công hào cáp theo thiết kết, đơn vị thi công bắt đầu công việc kéo rải cáp cho các lộ theo bản vẽ thiết kế nguồn cấp điện cho các thiết bị. Đảm bảo các thiết bị được cấp nguồn theo đúng như bản thiết kế. Các cáp được kéo rải lần lượt, các cáp không được xoắn vào nhau. Do hệ thống sử dụng tủ PLC - SCADA để điều khiển các thiết bị tương ứng nên các tuyến cáp sẽ được kéo đến từng thiết bị, chỉ có cáp điều khiển là kéo đến tủ PLC (theo đúng như bản vẽ điều khiển của thiết bị).

- Đối với các phần cáp băng qua đường thì phải được bọc ống thép.

- Trước khi tiến hành lấp hệ thống cáp ngầm ta phải tiến hành kiểm tra hệ thống đường điện.

- Việc kiểm tra được tiến hành bằng các dụng cụ: Vôn kế, Ampe kế, Omh kế.

- Sau khi kéo rải cáp điện xong và việc kiểm tra đã hoàn tất thì ta thực hiện việc lấp rãnh cáp ngầm theo đúng như bản vẽ thiết kế chi tiết, đảm bảo phải có lớp lưới báo hiệu cáp và mốc tuyến cáp.

- Đối với các phần cáp ngóc lên khỏi mặt đất để nối vào thiết bị hay vào tủ hiện trường phải được đi trong ống nhựa ruột gà đảm bảo an toàn.

Thi công lắp đặt hệ thống chống sét

- Đối với các công trình thì việc thi công hệ thống chống sét là rất quan trọng, nó quyết định sự an toàn của công trình trong suốt thời gian thi công và sử dụng sau này.

- Các công tác đào đất, thi công phần cọc tiếp địa, kéo rải dây dẫn và lắp đặt kim thu sét sẽ được thực hiện trước khi hoàn thiện sân nền nhà máy.

- Phải thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế, các thiết bị, vật liệu phải đúng chủng loại. Đo điện trở tiếp địa của hệ thống cọc tiếp địa trước khi nối với dây tiếp đất. Kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống chống sét bằng ohm kết. Nếu điện trở tiếp địa Rtđ< 10Ohm thì mới đạt yêu cầu.

Thi công lắp đặt tủ động lực tại nhà máy

- Tủ điện động lực được lắp hoàn thiện tại đơn vị nhà thầu. Trong quá trình lắp đặt đã được sự đồng ý của chủ đầu tư. Tủ lắp theo đúng thiết kế mà đã được sự thoả thuận giữa hai bên. Tủ được chế tạo bằng thép không mỏng hơn 2mm và được sơn tĩnh điện màu ghi. Kích thước của mỗi tủ là AxBxH= 1x0.8x2.3(m). Khi mang đến vị trí lắp đặt thì tủ động lực đã hoàn thiện, đã được thẩm định về kỹ thuật. Tủ được lắp đặt đúng vị trí và được gia công, cách điện đủ tiêu chuẩn (theo thiết kế).

- Cáp động lực được kéo từ tủ động lực, đi ngầm và phân tuyến theo từng tủ, từng lộ để cấp nguồn tới từng thiết bị hiện trường(đã được đánh dấu và có ký hiệu cho từng tủ riêng biệt). Cáp động lực được tuốt cắt bỏ vỏ PVC cắt bỏ lớp vỏ trong, vuốt thẳng, chọn đầu Cos theo đúng chủng loại của loại cáp dùng kìm thuỷ lực kẹp chặt sau đó xiết chặt vào cầu đấu (hoặc má dưới các Attomat)

Đóng điện chạy không tải, chạy có tải:

- Sau khi lắp đặt, kiểm tra ta tiến hành chạy thử không tải, có tải theo đúng quy trình chạy thử. Trong quá trình thi công và vận hành chạy thử phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.

- Kiểm tra hiệu chỉnh và chạy thử hệ thống

- Quy trình kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra việc đi dây cho toàn hệ thống điện động lực.

- Kiểm tra việc đấu nối dây trong tủ điện động lực và tủ hiện trường.

- Kiểm tra cách điện, chập điện trên hệ thống

- Tất cả các điểm sai, lỗi phải được sửa chữa truớc khi đưa và chạy thử.

- Chạy thử, hiệu chỉnh hệ thống.

d. Biện pháp an toàn lao động

- Đây là công trình thi công lắp đặt phần hạ thế, kéo rải cáp điện, lắp dựng cột điện ... nên đòi hỏi công nhân thi công phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp an toàn lao động:

- Công nhân thi công kéo rải cáp và lắp đặt tủ điện đều có dụng cụ bảo hộ cách điện. Khi trèo lên cột điện phải có dây an toàn.

- Mỗi công nhân phải được trang bị bút thử điện, mũ bảo hiểm, dây an toàn, quần áo bảo hộ lao động, ủng cách điện.

- Đóng điện cho các tủ điện, tiếp đất phải thực hiện đúng qui trình đóng điện, phải có lệnh của kỹ sư điều hành trực tiếp kết hợp với bên chủ đầu tư.

e. Môi trường

- Hạn chế tới mức tối thiểu khi thi công để rác, vỏ cáp, que hàn tại hiện trường, làm xong ngày nào, lúc nào, dọn sạch ngay.

- Trong quá trình thi công nghiêm cấm công nhân có hành động, việc làm để mất vệ sinh môi trường.

f. Chất lượng thi công

- Kết hợp giữa kỹ thuật bên A và kỹ thuật bên B để kiểm tra chất lượng công trình theo mẫu của bên B đã gửi cho bên A.

- Tủ điện và thiết bị đạt tiêu chuẩn như thiết kế và sẽ có mẫu sẵn để kiểm tra theo dõi.

- Cáp điện tất cả mới và đạt tiêu chuẩn, có mẫu trước khi rải cáp, có bảng biểu gửi kèm cho bên chủ đầu tư để kiểm tra chất lượng qui cách.

- Trước khi thi công, nhà thầu sẽ gửi mẫu cho giám sát kỹ thuật  của Chủ đầu tư nếu chủ đầu tư đồng ý nhà thầu sẽ lắp đặt.

- Từng hạng mục công việc sau khi đã xong nhà thầu báo cho chủ đầu tư nghiệm thu phần đó, nếu chủ đầu tư yêu cầu về kỹ thuật hoặc chất lượng không đảm bảo nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm và sẽ làm theo đúng mẫu mã tiêu chuẩn thiết kế mà chủ đầu tư yêu cầu.

3.3. Biện pháp thi công, lắp đặt hệ thống tự động hoá.

a. Vận chuyển, giao hàng

Đánh dấu ký mã hiệu.

- Tất cả các thiết bị đều được đóng số ký mã hiệu, tuân theo quy dịnh nghiêm ngặt đánh số kết cấu, vật tư, thiết bị.

Đóng gói

- Tùy vào loại thiết bị, vật tư được đóng gói, kê đệm chắc chắn tránh xước sát cong vênh.

- Các chi tiết nhỏ : Bu long, chốt .. Được đóng kiện kín, chú ý bảo quản các phần ren, mặt gia công tránh hỏng hóc.

Vận chuyển

- Khi giao nhận hàng cần căn cứ vào phiếu xuất kho, bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu chế tạo và ký mã số từng chi tiết.

b. Biện pháp an toàn

- Biện pháp an toàn chung: Mọi thành viên tham gia lắp đặt đều phải được huấn luyện biện pháp thi công và biện pháp an toàn chi tiết lập và duyệt theo phân cấp, có quyền từ chối nhiệm vụ nếu không đảm bảo an toàn lao động và báo cáo kịp thời lên các cấp có thẩm quyền.

- Phải đảm bảo sức khỏe, sử dụng đầy đủ và đúng kỹ thuật các trang bị bảo hộ an toàn cá nhân.

- Công nhân và nhân viên kỹ thuật, khách tham quan khi đến công trình phải được phép của cán bộ công trình và tuyệt đối chấp hành mọi nội quy, quy định về an toàn công trường.

- Phải tuyệt đối chấp hành các quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị cấp điện, thiết bị điện, thiết bị hàn.

- Tuyệt đối chấp hành các quy tắc an toàn và các điều kiện kỹ thuật khi sử dụng thiết bị nâng hạ. Các loại cần trục cho lắp đặt, chỉ các nhân viên mới được phép sử dụng thiết bị nâng hạ các loại cẩu.

- Chấp hành đầy đủ các quy định khi làm việc trên cao, các điều kiện kỹ thuật khi hướng dẫn sử dụng dàn giáo thi công, các trang bị cầm tay.

- Chấp hành quy tắc khi sử dụng bình áp lực, các quy tắc phòng chống cháy nổ.

- Nghiêm túc chấp hành các quy tắc khác về an toàn và biện pháp thi công, chấp hành mệnh lệnh của giám sát an toàn và người điều độ công trình thi công.

c. Tổ chức thi công

- Đội trưởng phụ thuộc vào tiến độ thi công chung, tiến độ cung ứng vật tư thiết bị và thực tế công việc điều động nhân lực, máy thi công và các phương tiện thi công khác đảm bảo công trình đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật riêng của chủ đầu tư.

- Kỹ thuật công trình thường xuyên giám sát công trường bảo đảm lắp đúng thiết kế, kịp thời phát hiện các vấn đề không phù hợp để có giải pháp kỹ thuật kịp thời xin ý kiến của chủ đầu tư. Hoàn tất các thủ tục nghiệm thu các bước công việc, lập đầy đủ các văn bản nếu có các công việc phát sinh. Lập đầy đủ hồ sơ hoàn công.

- Giám sát viên an toàn với đội trưởng và kỹ thuật công trình giám sát hướng dẫn kịp thời các sai phạm về nội quy kỹ thuật cho người và thiết bị thi công, thiết bị công trình.

d. Phương án lắp đặt

- Áp dụng các phương án lắp đặt theo khối để đảm bảo thời gian, tiến độ và đảm bảo tính hợp lý trong việc phối hợp lắp đặt các hạng mục khác nhau.

- Ngoài hiện trường các công trình nhỏ như các hệ thống xử lý nước thải, thường áp dụng các phương án lắp đặt theo khối nhỏ với trình tự như sau:

- Thiết bị được tổ hợp tại xưởng chế tạo thành các phần nhỏ.

- Vận chuyển thiết bị đến chân công trình theo thứ tự và tiến độ lắp đặt.

- Nghiệm thu mặt bằng, lấy dấu vị trí, lắp các chi tiết đặt sẵn cho các chân cột đỡ.

- Lắp các phụ tùng và thiết bị khác đồng bộ.

- Lắp đồng bộ thiết bị.

- Kiểm tra

- Hoàn thiện.

- Biện pháp thi công chi tiết theo bản vẽ đi kèm tính toán chi tiết biện pháp an toàn chi tiết sẽ được đệ trình Chủ đầu tư khi đã có thông báo trúng thầu.

3.4. Biện pháp lắp đặt hệ thống điều khiển tự động

#### Lắp ráp các PLC

- Các PLC cho từng thiết bị được lắp ráp trước tại nhà xưởng của nhà thầu và được đóng gói chuyển đến công trường. Việc lắp các PLC cho từng thiết bị hoặc cụm thiết bị được thực hiện khi đã hoàn thành lắp đặt và đấu nối cho các thiết bị. Các PLC được bố trí tại những vị trí thuận tiện cho vận hành, bảo dưỡng và dừng khẩn cấp khi có sự cố.

Lắp ráp tủ điều khiển

- Sau khi gia công xong tủ điều khiển và thực hiện xong việc mua thiết bị phụ kiện của tủ điều khiển bao gồm relay trung gian, thanh rail gá thiết bị, dây điện dấu nối trong tủ, máng đi dây trong tủ. thiết bị nguồn cung cấp và các thiết bị phân phối như aptoma và cầu đấu, cầu chỉ bảo vệ.

- Việc lắp ráp các thiết bị trong tủ theo bản vẽ thiết kế được thực hiện tại nhà xưởng của nhà thầu và đảm bảo đúng chỉ tiêu thiết kế.

Lắp đặt các tủ điều khiển vào vị trí

- Sau khi lắp ráp và kiểm tra xong các tủ điều khiển, tủ điện động lực, và chuyển đến hiện trường tại công trường của nhà máy xử lý. Hệ thống tủ này được lắp đặt như sau:

- Các tủ MCC được chuyển đến vị trí theo thiết kế trong các phòng máy thổi gió. Tuỳ thuộc vào địa thế hiện trường mà có thể dụng máy cầu hoặc người để chuyển tủ vào vị trí lắp đặt.

- Tủ được đặt trên các chân gối bằng gỗ hoặc sắt cao hơn mặt sàn 200mm để tiện cho việc luồn cáp.

- Cáp điện, cáp điều khiển, cáp đấu nối giữa các tủ được đi từ mặt sàn lên các cầu đấu chờ sẵn trong tủ.

- Đấu nối tín hiệu kết nối từ tủ điều khiển sang tủ điện động lực.

- Đấu nối cáp tín hiệu, cáp cấp nguồn của thiết bị đo. Đấu nối cáp điều khiển đến các van điều khiển

- Đấu nối cấp nguồn cho tủ điện động lực, tủ điều khiển.

- Đấu nối cáp điều khiển từ tủ điện động lực cho các motor của bơm, máy khuấy, máy thổi gió, bơm định lượng..

- Đấu nối dất an toàn, đầu nối đất trung tín cho tất cả các tủ.

Lắp đặt hệ thống điều khiển và kết nối phần mềm:

Sau lắp đặt xong các tủ điều khiển, tủ điện động lực. Tiến hành lắp đặt hệ thống điều khiển gồm Bộ điều khiển, màn hình vận hành phần mềm điều khiển giám sát viết cho màn hình cảm ứng. Chương trình này giúp cho nhà máy hoạt động một cách hiệu qur, điều khiển tự động các van, bơm, thiết bị đo lường, áp lực, châm hóa chất, clo… Chương trình thể hiện cho người vận hành các trạng thái hiện taijc ủa thiết bị: Bơm: Dừng/Hoạt động/Lỗi; Van: Đóng/mở/Lỗi…Công việc lắp đặt được tiến hành như sau:

- Nhà máy xử lý được điều khiển tự động qua chương trình PLC- Scada được đặt ở trung tâm điều khiển của nhà máy  bao gồm cả tín hiệu từ trạm bơm nước thô ( đã có sẵn). Tất cả có 03 PLC:

+ Tín hiệu được kết nối thông qua cáp quang các modem GSM/GPRS thích hợp.

+ Điều khiển trung tâm sẽ điều khiển toàn bộ hoạt dộng của trạm bơm nước thô và nhà máy xử lý. Một màn hình LCD 52inch được lắp đặt tại phòng tung tâm, mô phỏng và điều khiển hoạt động của toàn bộ dây chuyền công nghệ của Nhà máy.

- Trong mỗi tủ điện, lắp đặt một màn hình HMI hiển thị các lỗi, thay đổi các giá trị setpoint cài đặt. Hiển thị các dữ liệu và trạng thái cơ bản quá trình hoạt động của thiết bị.

- Phần cứng và phần mềm ứng dụng của PLC do Chủ đầu tư chọn (trước thời gian thi công 06 tháng).

Lắp đặt các thiết bị đo

Lắp đặt thiết bị đo PH

- Nhân công và máy, dụng cụ lắp đặt

- Nhân công: số lượng 3 người bậc 5/7, kỹ sư

- Dụng cụ cầm tay:

- Máy khoan cầm tay

- Máy cắt, máy mài cầm tay

- Kìm bóp code, kìm cắt.

- Cờ lê, mỏ lết, tô vit các loại.

- Bu lông M6,vít nở INOX M8, vít nở M4, nở nhựa, đai ôm các, ống PVC DN27, co nối, cút nối, băng keo..

- Đồng hồ điện 220VAC/24VDC, bút điện.

- Dây tín hiệu 2x0.5 vỏ bọc chống nhiễu, dây cấp nguồn 3x0.75 vỏ bọc pvc

- Biện pháp lắp đặt

- Thiết bị đo pH bao gồm bộ chuyển đổi (Transmiter) và đầu đo (sensor). Đầu đo có chức năng nhận biết quá trình thay đổi pH của lưu chất cần đo và truyền tín hiệu về bộ chuyển đổi. Bộ chuyển đổi có chức năng tính toán, lập các mức cảnh báo và chuyển đổi tín đưa ra hiển thị và truyền tín hiệu về trung tâm bằng cáp tín hiệu.

- Đối với thiết bị pH được chọn cho dự án này cần 02 đường cáp về phòng điều hành trung tâm, trong đó có 1 đường cáp truyền tín hiệu và 1 đường cáp cấp nguồn cho thiết bị. Mức bảo vệ IP66 cho phép lắp đặt ngoài trời chịu được mưa nắng, quy trình lắp đặt như sau:

  - Bộ chuyển đổi tín hiệu đo pH được gắp lên 1 giá đỡ được thiết kế có độ cao phù hợp sao mặt hiển thị giá trị ngang với tầm mắt người để nguời vận hành thuận tiện trong việc theo dõi, giá đỡ được thiết kế có mái che.

(Hình minh họa)

  - Đầu đo pH phải lắp đặt bằng bộ giá sao cho điện cực ngập vào trong nước cần đo, đảm bảo để điện cực luôn luôn tiếp xúc với nước suốt quá trình sau khi lắp đặt. Vị trí lắp đặt phải đảm bảo không bị va đập làm vỡ đầu đo, thuận tiện cho quá trình vệ sinh và bảo dưỡng, phải lắp đặt ở vị trí có lưu chất thay đổi lớn để đảm bảo quá trình đo chính xác thay đổi theo lưu chất.

Lắp đặt trên đường ống

Lắp đặt trong bể xử lý

(Hình minh họa)

  - Cáp đầu đo được đấu nối với bộ chuyển đổi phải đấu nối đúng số cầu và số dây theo hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất.

  - Cáp tín hiệu và cấp nguồn từ bộ chuyển đổi về trung tâm được đánh số theo kỹ hiệu trong bản vẽ kỹ thuật, được kẹp cốt.

  - Tất cả các đường cáp đấu nối đến bộ chuyển đổi đều được đi đến tuyến cáp chung bằng ống bảo vệ PVC, sử dụng ốc siết cáp bảo vệ.

Lắp đặt thiết bị đo mức liên tục

- Do đầu đo mức sử dụng phương pháp đo theo nguyên lý áp suất thuỷ tĩnh, vị trí lắp đặt sao cho đầu đo nằm sát đáy bể, để tránh tình trạng bị bùn ngập đầu đo dẫn đến kết quả đo sai. Chúng ta lắp đầu đo cách đáy 200mm, gần hố bơm để bùn luôn được bơm nạo vét sạch.

- Đầu đo được cố định thông qua việc dùng một ống dẫn gá vào thành trong của các bể. ống dẫn này còn có tác dụng bảo vệ cáp, đảm bảo kín nước đối với bể.

- Cáp tín hiệu từ đầu đo về bộ phòng điều khiển trung tâm đều được đi đến tuyến cáp chung về phòng điều khiển và được đi trong ống HDPE xoắn để bảo vệ ở những vị trí không có tuyến cáp chung.

- Các vị trí đấu nối đều sử dụng hộp đầu nối hiện trường có ốc siết cáp để đảm bảo nước không vào.

Lắp đặt thiết bị đo mức siêu âm

- Các thiết bị đo mức siêu âm (cho bồn chứa và cho bể) được lắp trên bộ gá bằng Inox đảm bảo tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu. Dễ dàng tháo lắp, thuận tiện cho việc kiểm tra, căn chỉnh, bảo dưỡng.

Lắp đặt thiết bị Clo dư??????

- Thiết bị đo CLO DƯ (Free Chlorine) bao gồm bộ chuyển đổi (Transmiter) và bộ lấy mẫu bao gồm sensor và thiết bị lấy mẫu có chức năng nhận biết quá trình thay đổi Clo dư của lưu chất cần đo và truyền tín hiệu về bộ chuyển đổi.

- Bộ chuyển đổi có chức năng tính toán, lập các mức cảnh báo và chuyển đổi tín hiệu đưa ra hiển thị và truyền tín hiệu về trung tâm bằng cáp tín hiệu.

- Đối với thiết bị đo Clo cần 02 đường cáp về phòng điều hành trung tâm, trong đó có 1 đường cáp truyền tín hiệu và 1 đường cáp cấp nguồn cho thiết bị. Mức bảo vệ IP66 cho phép lắp đặt ngoài trời chịu được mưa nắng, quy trình lắp đặt như sau:

- Bộ bộ chuyển đổi được gắp lên 1 giá đỡ được thiết kế có độ cao phù hợp sao mặt hiển thị giá trị ngang với tầm mắt người để nguời vận hành thuận tiện trong việc theo dõi, giá đỡ được thiết kế có mái che.

- Sử dụng 1 đường nước cấp vào thiết bị lấy mẫu, trường hợp nước ở trong bể thì cần sử dụng bơm để dẫn nước vào thiết bị lấy mẫu. Vị trí lắp đặt phải đảm bảo không bị va đập làm vỡ đầu đo, thuận tiện cho quá trình vệ sinh và bảo dưỡng, phải lắp đặt ở vị trí có lưu chất thay đổi lớn để đảm bảo quá trình đo chính xác thay đổi theo lưu chất.

- Cáp đầu đo được đấu nối với bộ chuyển đổi phải đấu nối đúng số cầu và số dây theo hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Cáp tín hiệu và cấp nguồn từ bộ chuyển đổi về trung tâm được đánh số theo kỹ hiệu trong bản vẽ kỹ thuật, được kẹp cốt.

- Tất cả các đường cáp đấu nối đến bộ chuyển đổi đều được đi đến tuyến cáp chung bằng ống bảo vệ PVC, sử dụng ốc siết cáp bảo vệ.

Lắp đặt các van điều khiển

- Có hai loại van tự động trên hệ thống là van điện từ và van motor điện. Chúng được lắp trên các đường ống khí nên đòi hỏi việc lắp đặt phải được thực hiện cẩn thận, tránh rò rỉ khí gây ảnh hưởng đến công nghệ.

- Việc lắp đặt van phải tuân thủ các bước sau:

- Đối với van điện từ là kiểu ren nên khi lắp phải bố trí một giắc co, để thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng. Các van motor điện đều là loại van bướm nên việc lắp đặt được thực hiện bằng các mặt bích tiêu chuẩn.

- Làm sạch đường ống bằng nước hoặc khí trước khi hệ thống được đưa vào vận hành thử nhằm tránh bụi bẩn, vật cứng làm kẹt màng ngăn, hay đĩa van.

- Cáp điều khiển từ phòng điều khiển trung tâm đến van đều được  đi đến tuyến cáp chung về phòng điều khiển và được đi trong ống HDPE xoắn để bảo vệ ở những vị trí không có tuyến cáp chung. Sử dụng hộp đấu nối nếu cần thiết và có ốc siết cáp để đảm bảo các đầu dây đấu nối với thiết bị được kín không bị hới nước hoặc nước mưa vào làm hỏng thiết bị.

Lắp đặt tuyến cáp, đấu nối các thiết bị

- Nguyên tắc chung đi cáp là tất cả các đường cáp đều được đi trong ống dẫn hoặc thang, máng có mái che, sao cho bảo vệ được mưa, nắng. Các đường cáp tín hiệu đo lường đều có vỏ chống nhiễu và được tiếp địa.

- Việc lắp đặt tuyến cáp cho hệ thống điều khiển bao gồm:

- Lắp đặt tuyến cáp trên hệ thống: Các đường cáp đo lường, điều khiển đều được đi trên trục tuyến cáp chính của toàn hệ thống. Đến vị trí lắp đặt các thiết bị cáp sẽ được luồn trong các ống HDPE xoắn để đi tới các thiết bị.

- Đấu nối với các thiết bị trên hệ thống theo sơ đồ đấu dây của từng thiết bị.

- Thực hiện tiếp địa, chống nhiễu đối với các thiết bị trên toàn hệ thống.

Hiệu chỉnh thiết bị, chạy thử hệ thống

- Quy trình kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra việc lắp đặt các thiết bị đo, các bộ gá đầu đo và bộ chuyển đổi cho toàn hệ thống điều khiển

- Kiểm tra việc đi dây cho toàn hệ thống điều khiển.

- Kiểm tra việc đấu nối dây từ tủ điều khiển tới các thiết bị tự động, các đầu đo, thiết bị chấp hành.

- Kiểm tra cách điện, chập điện trên hệ thống

- Tất cả các điểm sai, lỗi phải được sửa chữa truớc khi đưa vào chạy thử.

- Chạy thử, hiệu chỉnh hệ thống

- Tiến hành chạy thử đối với từng phần hệ thống như sau:

- Cấp nguồn cho các thiết bị đo, kiểm tra hoạt động của thiết bị và tín hiệu truyền tín hiệu về trung tâm.

- Kiểm tra các tín hiệu nhận về của bộ điều khiển trung tâm thông qua màn hình máy tính.

- Chạy thử đơn động không tải bằng tay và từ màn hình máy tính, màn hình vận hành đối với từng thiết bị.

- Chạy thử liên động không tải đối với từng nhóm thiết bị.

- Chạy thử liên động có tải bằng tay đối với các thiết bị hoặc nhóm thiết bị trên toàn hệ thống.

- Chạy thử tự động từng phần điều khiển: Bơm nước sạch, điều chỉnh pH và các bơm định lượng, máy thổi gió .

- Kiểm tra việc chẩn đoán và cảnh báo của hệ thống bằng cách tạo các lỗi giả.

Quá trình căn chỉnh chạy thử sẽ có sự tham gia của kỹ sư, giám sát thi công của cả phần điện, cơ khí, công nghệ để kịp thời khắc phục những điểm chưa hợp lý và nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất cho công trình

### 4.8. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng:

- Nhà thầu đảm bảo cung cấp đúng chủng loại, xuất xứ, công suất theo đúng yêu cầu trong bản vẽ thiết kế.

- Lắp đặt thiết bị chiếu sáng do những công nhân điện lành nghề lấy dấu chính xác từng vị trí lắp đặt chiếu sáng cũng như tuyến dây điện để đảm bảo kỹ, mỹ thuật công trình.

- Tiến hành thi công lắp thiết bị chiếu sáng trong nhà trạm khi đã hoàn thiện phần xây dựng, công nghệ. Dùng dàn giáo hoặc thang gập chữ A vững chắc để lắp đặt các thiết bị chiếu sáng như đèn, lấy dấu khoan vít nở trên tường, trần để bảo đảm thẳng hàng và độ vững chắc khi treo đèn, đảm bảo chất lượng công trình.

V. CHẠY THỬ, NGHIỆM THU, BÀN GIAO – ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Chương trình vận hành chạy thử:

- Nhà thầu sẽ tiến hành nghiệm thu chạy thử tuân theo đúng quy phạm của Nhà nước, các TCVN và nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nhà thầu tuân theo TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản

- Thời gian đào tạo và vận hành thử tổng cộng là 6 tháng.

Quá trình chạy thử như sau:

- Trước khi tiến hành, Nhà thầu kiểm tra công tác lắp đặt thiết bị bao gồm: nghiệm thu tĩnh toàn bộ thiết bị đã lắp đặt cho công trình về cơ cũng như điện, bố trí nhân lực nắm vững quy trình và thiết bị sẵn sàng vận hành.

- Nhà thầu báo cáo Chủ đầu tư  dự kiến kế hoạch chạy thử để nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao công trình.

- Sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận, Nhà thầu thông báo kế hoạch chạy thử và tiến hành theo các bước:

- Kiểm tra tĩnh từng thiết bị

- Chạy thử đơn động từng thiết bị

- Chạy thử liên động từng hạng mục.

- Chạy thử liên động toàn hệ thống theo đúng qui trình công nghệ. Thời gian vận hành chạy thử toàn bộ hệ thống là 72 giờ.

Thời gian chạy thử mỗi giai đoạn được thống nhất với Chủ đầu tư trước khi tiến hành.

- Trong quá trình chạy thử, Nhà thầu chịu trách nhiệm ghi chép theo dõi toàn bộ hệ thống thiết bị máy móc hoạt động, đo kiểm, hiệu chỉnh để tất cả các thiết bị làm việc chính xác và an toàn theo đúng thiết kế có sự giám sát của Chủ đầu tư và Tư vấn.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế những máy móc thiết bị chưa đảm bảo chất lượng để mọi thiết bị của Nhà thầu cung cấp đều đảm bảo chất lượng tốt.

- Nhà thầu cam kết bảo hành công trình theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành và những thoả thuận hợp đồng với Chủ đầu tư.

2. Kế hoạch đào tạo hướng dẫn vận hành bảo dưỡng:

- Để việc hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị lắp đặt trong dây chuyền công nghệ của nhà máy nước có hiệu quả: trước khi thực hiện nội dung công việc này nhà thầu sẽ cùng Chủ đầu tư lập kế hoạch bao gồm đầy đủ mọi yêu cầu có liên quan đến việc hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng trong quá trình đào tạo nhân sự của Chủ đầu tư sau khi tiếp nhận trạm xử lý như : Vị trí công tác của nhân sự, số lượng, thời gian… trên cơ sở đó, nhà thầu sẽ soạn thảo tài liệu đào tạo hoàn chỉnh hơn.

3. Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng:

- Tài liệu hướng dẫn vận hành từng thiết bị của từng hạng mục công trình được tổng hợp kèm theo cataloge thiết bị đã được lắp đặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Quá trình thi công và vận hành nhà thầu sẽ tuân thủ các chỉ tiêu kĩ thuật và các quy trình vận hành.

- Tài liệu hướng dẫn vận hành toàn hệ thống sẽ được nhà thầu lập và trình chi tiết sau khi quá trình thi công đã cơ bản hoàn thành.

- Nhà thầu biên soạn “ Sách hướng dẫn và vận hành “ Tổng quan chi tiết toàn bộ các hạng mục thuộc gói thầu bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Sách hướng dẫn bảo dưỡng và vận hành sẽ được đóng thành tập có bìa, được trình bày rõ ràng sáng sủa. Toàn bộ tài liệu tạo thành một phần sách hướng dẫn cần thiết sẽ được thể hiện bằng các bản vẽ, sơ đồ nguyên lý... đính kèm.

Sách hướng dẫn sẽ bao gồm những thông tin cần thiết liên quan cụ thể tới trạm xử lý :

+  Nêu tổng quát quy mô công trình, quy trình dây chuyền công nghệ

+  Lý thuyết về quản lý quy trình công nghệ

+ Mô tả chung về thiết bị, máy móc lắp đặt chính của các hạng mục lắp đặt trong nhà máy.

+ Yêu cầu và cảnh báo về an toàn lao động, sức khoẻ lao động…

+ Hướng dẫn vận hành nhà máy, bảo dưỡng thiết bị…

+  Cách cập nhật, ghi chép quản lý chung.

VI. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG:

Nhà thầu thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng tuân thủ theo các quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu.

Đảm bảo chất lượng dự án Nhà thầu đưa “Kiểm soát chất lượng dự án” như sau:

1. Nguyên tắc chung

    - Mọi công tác quản lý, kiểm tra, thi công đảm bảo tuân thủ theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu có liên quan và các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu.

    - Nhà thầu đảm bảo chỉ thi công những phần việc theo Hợp đồng, không thi công những phần việc ngoài hợp đồng khi chưa được chấp thuận của Chủ đầu tư

    - Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.

    - Chịu trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình theo quyết định của hợp đồng.

    - Tất cả các vật liệu, vật tư công nghệ và xây dựng sử dụng vào công trình có chứng nhận về chất lượng gửi cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng.

    - Nhà thầu đảm bảo chất lượng của bất kỳ công tác nào liên quan tới công trình. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của các kích thước xây dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất lượng gia công sẵn... Toàn bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng sự phối hợp giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, Kỹ sư tư vấn,các cuộc giao ban hàng tuần.

2. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001

    - Chúng tôi có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert cấp chứng nhận. Hệ thống quản lý chất lượng này được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn quốc tế, các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng của Việt Nam, hệ thống tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật của Ngành xây dựng và Việt Nam. Việc quản lý chất lượng công trình được thể hiện rõ trong các quy trình và hướng dẫn công việc đã được ban hành.

    - Để đảm bảo chất lượng của dự án chúng tôi tuân thủ việc thực hiện tất cả các khâu quản lý, kiểm tra, giám sát, thi công từ trụ sở chính đến các công trường thi công của Nhà thầu theo đúng những gì mà Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã quy định. Với hệ thống này, chất lượng dự án được Nhà thầu tự kiểm tra, giám sát đánh giá ở tất cả các khâu cũng như khả năng phòng ngừa rủi ro xảy ra các sản phẩm kém chất lượng.

    - Khi thi công dự án, chúng tôi sẽ đệ trình các tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng cho Chủ đầu tư và Kỹ sư tư vấn. Chúng tôi giới thiệu một số nét chính trong Hệ thống quản lý chất lượng như sau:

2.1. Sổ tay chất lượng:

    - Sổ tay chất lượng đề cập đến phạm vi của hệ thống chất lượng, chính sách chung đối vói các hoạt động chất lượng của Viwaseen. Mô tả các quá trình và các mối quan hệ giữa các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.

2.2. Hệ thống các quy trình quản lý chất lượng

    - Mô tả toàn bộ hoạt động quản lý chất lượng của công ty từ việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện, kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát quá trình cũng như quy trình khắc phục phòng ngừa. Hệ thống quy trình như sau:

+ QT1.01: Đấu thầu thi công

+ QT1.02: Quản lý quá trình thi công

+ QT1.03: Mua và quản lý nguyên vật liệu phục vụ thi công

+ QT8.03 Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

+ QT8.01: Khắc phục phòng ngừa

+ QT1.04: Quản lý thiết bị

3. Kế hoạch công tác kiểm tra, thí nghiệm chất lượng

    - Nhà thầu sẽ đệ trình 01 phòng thí nghiệm hợp chuẩn đặt tại Bình Dương lên Chủ đầu tư  và Tư vấn kiểm tra và phê duyệt. Phòng thí nghiệm này sẽ thực hiện toàn bộ các công tác thí nghiệm của công trình.

    - Các thiết bị chủ yếu của phòng thí nghiệm gồm có: Các máy đo đạc, bộ côn đo độ sụt của hỗn hợp bê tông, bộ mẫu đúc thí nghiệm, bể chứa, thước kẹp đo đưòng kính cốt thép, bộ kim vika kiểm tra xi măng, bộ sàng tiêu chuẩn kiểm tra thành phần hạt của đất. Bộ thiết bị kiểm tra độ chặt của đất, tỷ trọng kế và thiết bị xác định độ ẩm...

    - Tất cả những loại máy này đã được kiểm định và cho phép sử dụng để đạt được độ chính xác cho phép trong việc đo đạc, kiểm tra chất lượng của công trình.

    - Kèm với trang thiết bị là con người được đào tạo chuyên ngành, đã có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm tra đánh giá chất lượng thi công.

    - Ngoài ra đối với các thí nghiệm cần đòi hỏi tính chuyên sâu hay cần kết quả khách quan Nhà thầu sẽ phối hợp với đơn vị thí nghiệm chuyên ngành để thực hiện các thí nghiệm.

4. Kế hoạch kiểm soát nguyên vật liệu, thiết bị gói thầu

    - Mọi vật tư đưa vào sử dụng cho công trình đảm bảo đúng chủng loại, quy cách và chất lượng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

    - Nhà thầu thiết lập riêng một bộ phận chuyên trách công tác tiếp nhận, bảo quản, cung ứng, vận chuyển vật tư, thiết bị ... đến chân công trình theo đúng tiến độ yêu cầu. Bộ phận này chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ công ty, luôn đảm bảo mọi yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn trong mọi quá trình thực hiện nhiệm vụ.

    - Đối với các vật tư công nghệ, Nhà thầu đặc biệt lưu ý đến biện pháp bảo quản trong kho bãi các đường cống, phụ tùng công nghệ... khi chưa thi công đến, đảm bảo các điều kiện sau :

- Diện tích kho bãi phải phù hợp với tiến độ thi công. Mặt nền kho bãi phải bằng phẳng, không được bùn lầy, lún và không có các chất ăn mòn.

- Tất cả các hư hỏng được sửa chữa khắc phục trước khi đưa vào kho bãi và thi công.

- Luôn luôn giảm tối đa thời gian lưu kho của các đường cống và thiết bị phụ kiện kèm theo.

- Chiều cao xếp kho không được vượt quá 1,5m

- Trường hợp sử dụng bãi tập kết cống ngoài trời, tất cả các cống, ống cống bằng gang, thép.. này đều được căng phủ bạt hoặc có mui che đảm bảo không bị ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu, thời tiết bất thường xảy ra.

    - Đối với những vật tư xây dựng chủ yếu như xi măng, thép, gạch xây, cát, đá... do Nhà thầu cung cấp, trước khi đưa vào sử dụng đều phải qua thí nghiệm về các chỉ tiêu nén, kéo, độ sạch, cấp phối hạt...Các chỉ tiêu này phải đạt tiêu chuẩn cho phép và được sự đồng ý của Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

    - Nhà thầu không tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ thuật nêu trong bản vẽ thiết kế và Hồ sơ mời thầu cũng như đã nêu trong bảng giá dự thầu. Mọi sự thay đổi phải được chấp thuận của cơ quan thiết kế và bên mời thầu bằng văn bản chính thức.

    - Mọi nhận xét về chất lượng công trình được ghi đầy đủ vào nhật ký theo dõi chất lượng công trình.

5. Lập biện pháp kỹ thuật thi công chi tiết các công tác

    - Nhà thầu lập các biện pháp kỹ thuật thi công đảm bảo cho việc thi công các công tác của công trình. Các biện pháp này được đệ trình cho Chủ đầu tư và Tư vấn phê duyệt trước khi tiến hành thi công. Các biện pháp này là các biện pháp kỹ thuật chính như: Tổ chức thi công, biện pháp kỹ thuật thi công từng hạng mục, công tác.

    - Các biện pháp này được xây dựng  trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm công trình cũng như tuân thủ quy phạm kỹ thuật có liên quan.

6. Kiểm soát chất lượng nội bộ của nhà thầu

Việc kiểm soát chất lượng nội bộ của nhà thầu được thực hiện chặt chẽ tới từng các việc, các khâu trong quá trình thi công. Nhà thầu sẽ thiết lập quy trình quản lý chất lượng như sau:

    - Trước khi thi công các Kỹ sư, kỹ thuật công trường sẽ tiến hành đọc kỹ bản vẽ thiết kế và lập thiết kế kỹ thuật thi công, nhất là kết cấu, cấu kiện quan trọng phải có tính toán kiểm tra lại mức độ an toàn. Biện pháp thi công phải được chủ đầu tư, tư vấn giám sát kiểm tra, phê duyệt mới được thi công.

    - Từng bộ phận và hạng mục công trình phải có tổ chức biện pháp thi công, được phổ biến cho cán bộ quản lý, công nhân thi công hiểu rõ để chấp hành và kiểm tra trong quá trình thi công nhằm đảm bảo tuyệt đối trình tự, an toàn, chất lượng vệ sinh môi trường, phòng ngừa sự cố.

    - Trước và trong cả quá trình thi công nhà thầu sẽ tiến hành đầy đủ việc kiểm tra các vật liệu, vật tư thi công. Vật liệu vật tư được mua ở những nơi uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng chỉ chất lượng. Vật liệu sẽ được lấy mẫu thí nghiệm, kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu, được chủ đầu tư, tư vấn giám sát phê duyệt mới đưa vào thi công. Trong quá trình thi công, vật tư chưa sử dụng đến sẽ được nhà thầu bảo quản tại những nơi khô ráo, thoáng mát, có che chắn để không bị ảnh hưởng do thời tiết, mưa bão…

    - Có nhiều biện pháp kỹ thuật để đảm bảo thi công phù hợp với yêu cầu thời gian hoàn thành xong trình do chủ đầu tư yêu cầu.

    - Có chế độ bảo hành rõ ràng về công trình, thiết bị, đồng bộ đưa vào sử dụng để đảm bảo công năng, chất lượng công trình. Phối hợp tốt với chủ đầu tư và các bên có liên quan phát hiện nhanh sai sót và bảo hành sửa chữa các sai sót đảm bảo công trình, thiết bị đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế.

    - Có đầy đủ hồ sơ về chất lượng công trình theo các quy định hiện hành để phục vụ cho công tác nghiệm thu.

    - Tại công trường, bố trí nhân viên thí nghiệm hiện trường có đủ các thiết bị thí nghiệm cần thiết như khuôn đúc mẫu BT, côn kiểm tra độ sụt bê tông, dụng cụ kiểm tra độ chặt, cân điện tử, bộ sàng tiêu chuẩn, có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn được chủ đầu tư phê duyệt để thí nghiệm vật tư, thiết bị sử dụng tại công trình ... đủ tiêu chuẩn và được kiểm định định kỳ theo quy định.

*  Các biện pháp cụ thể được nhà thầu áp dụng trong quá trình thi công như sau:

    - Nhà thầu tự chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư  về chất lượng thi công xây lắp công trình theo hợp đồng kinh tế theo các thỏa thuận giữa hai bên.

    - Thi công đúng bản vẽ thiết kế, áp dụng đúng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

    - Chịu sự giám sát, kiểm tra chất lượng công trình của Chủ đầu tư và các bên có liên quan.

    - Vật liệu, vật tư đưa vào sử dụng cho công trình đảm bảo đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế của chủ đầu tư, có chứng nhận về chất lượng trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi sử dụng.

    - Thực hiện chế độ kiểm tra như: Tổ sản xuất, thi công tự kiểm tra; Cán bộ kỹ thuật kiểm tra; Ban chỉ huy công trường kiểm tra. Sau đó mới trình chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu.

    - Thực hiện công tác nghiệm thu chất lượng nội bộ đối với từng công tác để kiểm soát, xử lý sai sót trước khi mời chủ đầu tư, tư vấn nghiệm thu công việc.

    - Giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân về chế độ quản lý chất lượng công trình.

    - Kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng vật liệu, chi tiết, cấu kiện đặt sẵn... trước khi đưa vào sử dụng.

    - Việc kiểm tra chất lượng vật liệu, vật tư được thực hiện bởi các cơ quan kiểm định chất lượng có đủ tư cách pháp nhân do Chủ đầu tư duyệt cùng đại diện các bên tiến hành qua việc lấy mẫu thí nghiệm.

    - Kiểm tra các đặc tính của bê tông trộn tại công truờng, bê tông thương phẩm.

    - Kiểm tra chất lượng bê tông đổ tại chỗ.

    - Kiểm tra độ thẳng đứng và ổn định của cốp pha, độ chuẩn tim cốt trong qúa trình đổ bê ... bằng máy kinh vĩ, thuỷ bình và các dụng cụ khác.

    - Kiểm tra cốt thép về chủng loại, kích thước hình học, vị trí lắp đặt....

    - Các mẫu thí nghiệm nén bê tông, kéo thép và vật liệu khác đều được thực hiện tại phòng thí nghiệm của trung tâm đủ tư cách pháp nhân được tư vấn giám sát chấp thuận

    - Nhà thầu sẽ lập sổ nhật ký và ghi nhật ký cho tất cả các công việc, các hạng mục... Nhật ký miêu tả công việc, địa điểm, kích thước, dung sai, khối lượng công việc hoàn thành và các số liệu phụ khác có liên quan.

    - Ngoài biện pháp, tiến độ thi công chúng tôi đã trình trong hồ sơ thầu này nếu trúng thầu chúng tôi sẽ triển khai biện pháp, tiến độ chi tiết cho từng công việc.

    - Các biện pháp thi công chi tiết sẽ tuân thủ theo biện pháp thi công tổng thể đã nêu. Các biện pháp này sẽ được trình để Chủ đầu tư phê duyệt và nhà thầu có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc.

    - - Ngoài ra ban chỉ huy công trường tổ chức giao ban thường xuyên (sau mỗi tuần) để rút kinh nghiệm, điều chỉnh công việc nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất và đúng tiến độ thi công công trình.

    - Tất  cả các hạng  mục  công việc sẽ được kỹ sư và ban điều hành của nhà thầu nghiệm thu nội bộ, nếu đạt yêu cầu sẽ lập thành biên bản kết quả kiểm tra sau đó nhà thầu  mới yêu cầu  tư vấn giám sát nghiệm thu.

    - Trong từng giai đoạn thi công, Nhà thầu sẽ cùng kỹ sư giám sát của bên A tiến hành nghiệm thu kỹ thuật cho các công việc theo các công việc, các giai đoạn và nghiệm thu tổng thế.

    - Các văn bản nghiệm thu này được lưu giữ trong hồ sơ bàn giao công trình làm cơ sở cho việc thanh quyết toán theo từng giai đoạn và toàn bộ công trình.

    - Trước khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, hoàn thành Giai đoạn xây dựng phải lập Hồ sơ hoàn công được xác nhận của bộ phận giám sát của chủ đầu tư. Hồ sơ hoàn công bao gồm: Bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu việc cấu thành bộ phận, những thay đổi bổ xung, bảng tính khối  lượng … đều được thể hiện chi tiết cụ thể trong Hồ sơ hoàn công.

    - Việc nghiệm thu chính thức được thực hiện theo Biểu mẫu của chủ đầu tư quy định với sự tham gia của Đại diện chủ đầu tư và các bên có liên quan. Biên bản nghiệm thu này phải đủ chứ ký thông qua và được lưu vào hồ sơ chung về Hoàn công.

    - Thường xuyên kiểm tra vật liệu, cấp phối thi công... Kiểm tra các dụng cụ đo đếm tại công trường. Kiểm tra chất lượng bê tông sau khi trộn và trước khi đổ.

    - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lấy mẫu và thí nghiệm bê tông về độ sụt, cường độ bê tông, thí nghiệm kéo nén thép và các vật liệu khác theo yêu cầu của chủ đầu tư...

    - Thực hiện ghi nhật ký thi công cho tất cả các công việc được thi công trên công trường cũng như các công việc được thực hiện tại xưởng gia công.

    - Nguyên tắc cơ bản nhất của Nhà thầu là đưa các vật tư đúng chủng loại như trong thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu yêu cầu, với chất lượng cao nhất để đảm bảo cho công trình có chất lượng cao nhất.

    - Vật tư vật liệu đưa về công trường được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát đáp ứng được yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, cung cấp.

    - Vật tư khi đưa vào sử dụng sẽ tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp.

7. Phối hợp giữa nhà thầu, tư vấn giám sát và chủ đầu tư trong công tác quản lý chất lượng và xử lý các vấn đề trên công trường:

Trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ phối hợp với giám sát chủ đầu tư, tư vấn giám sát để công trình đạt được tiến độ đã đề ra và đảm bảo chất lượng. Cụ thể như:

    - Mọi vật tư vật liệu đều được nhà thầu trình mẫu, chứng chỉ xuất xưởng, chứng chỉ chất lượng để chủ đầu tư phê duyệt.

    - Mọi công tác thi công của nhà thầu đều được tổ chức nghiệm thu nội bộ, đạt yêu cầu nhà thầu sẽ gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu trình chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu. Các công việc, các hạng mục được nghiệm thu đạt yêu cầu mới chuyển sang công tác thi công khác.

    - Công tác thi công công trường sẽ được nhà thầu viết nhật ký thi công hàng ngày và được tư vấn giám xác kiểm tra, ký xác nhận.

    - Các công việc nghiệm thu đều được lập thành biên bản nghiệm thu công việc, được các bên có liên quan kiểm tra, ký biên bản. Sau khi hoàn thành các hạng mục nhà thầu sẽ trình chủ đầu tư nghiệm thu giai đoạn thi công và lập hồ sơ hoàn công hạng mục, hồ sơ hoàn công công trình.

    - Hàng tuần, hàng tháng nhà thầu đề nghị chủ đầu tư họp giao ban công trường. Rà soát lại các vướng mắc tồn tại để cùng thống nhất phương án giải quyết, xử lý.

    - Khi có sự thay đổi, vướng mắc hoặc có sự thay đổi ngoài ý muốn trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ có báo cáo và văn bản trình chủ đầu tư, tư vấn giám sát có hướng dẫn giải quyết.

VII. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ:

1. Cơ sở lập tiến độ

    - Căn cứ vào yêu cầu về thời gian hoàn thành trong Hồ sơ mời thầu

    - Căn cứ vào điều kiện tự nhiên khu vực thi công

    - Căn cứ vào quy mô, tính chất các công tác của Gói thầu

    - Căn cứ vào biên pháp thi công tổng thể và biện pháp thực hiện các công tác

    - Căn cứ vào khả năng huy động nhân lực, thiết bị thi công của Nhà thầu

    - Căn cứ vào năng suất lao động, khối lượng công việc, nguồn cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị

Nhà thầu đưa ra tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian 24 tháng kể từ ngày khởi công và nhận bàn giao đầy đủ mặt bằng. Thời gian kể trên là thời gian liên tục theo lịch. Tiến độ thi công bố trí các công việc theo trình tự, biện pháp thi công đã trình bày được thực hiện theo dây chuyền nhịp nhàng, có mối liên hệ chặt chẽ giữa các công tác. Tiến độ thể hiện được đường găng của dự án. Được trình bày cụ thể trong bảng tiến độ thi công.

2. Kế hoạch kiểm soát, đảm bảo tiến độ từ trụ sở nhà thầu:

    - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 ở tất cả các khâu để thực hiện dự án.

    - Sau khi ký Hợp đồng thi công,  Nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể với đầy đủ các hạng mục chính của dự án trình Chủ đầu tư và Kỹ sư tư vấn phê duyệt làm căn cứ để thi công.

    - Bố trí nhân lực lãnh đạo, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong thi công các dự án có quy mô, tính chất tương tự điều hành thi công tại dự án.

    - Lập kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị, cung ứng nguyên vật liệu hợp lý và kịp thời để quá trình thi công được liên tục không bị ngừng trệ.

    - Bố trí kế hoạch tài chính đầy đủ cho dự án.

    - Duy trì chế độ báo cáo định kỳ về các công tác của dự án, thường xuyên kiểm tra hiện trường và tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm đánh giá tiến độ thi công.

3. Kế hoạch kiểm soát, đảm bảo tiến độ tại công trường:

    - Lập tiến độ thi công chi tiết: Trên cơ sở tiến độ thi công các hạng mục đã được duyệt, sẽ lập tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục thi công, lập tiến độ thi công cho từng tháng trình Chủ đầu tư và Kỹ sư phê duyệt.

    - Kiểm soát tiến độ:

+Hàng tuần, hàng tháng các bên (bao gồm cả các nhà cung cấp vật tư, vật liệu, các nhà thầu thuộc gói thầu khác có liên quan..) họp giao ban, bàn công việc và kiểm điểm tình hình thực hiện tiến độ.

+ Những mốc tiến độ thực hiện chưa đạt được sẽ được phân tích sâu sắc, chỉ định rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Trên cơ sở đó tìm ra biện pháp khắc phục cụ thể cho từng hạng mục công việc. Ví dụ: thay đổi bổ sung biện pháp thi công, trình tự thi công; tập trung hơn nữa vật liệu, nhân công, máy móc, tiền vốn, tăng thêm ca kíp làm việc, có chế độ thưởng sản lượng, chất lượng kịp thời...

+ Tập trung cung cấp các nguồn lực để thi công những hạng mục, công tác trên đường găng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tổng thể của dự án

+ Phối hợp giữa các công tác và tổ đội thi công: Trong quá trình thi công, nhà thầu luôn đặc biệt chú trọng tới các công tác phối hợp giữa các tổ đội thi công để đảm bảo hoạt động của các tổ đội theo sơ đồ dây chuyền, làm tăng năng suất lao động, đảm bảo công việc lâu dài cho công nhân.

    - Thường xuyên liên hệ với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát để phối hợp công tác đảm bảo sự kết hợp với các Nhà thầu khác trong công trường.

    - Quan tâm đầy đủ đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, khen thưởng khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến nhằm năng cao năng suất chất lượng và hiệu quả

4. Kế hoạch khắc phục chậm tiến độ:

    - Điều chỉnh tiến độ:

+ Nếu vì những lý do nào đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công đã đề ra, Nhà thầu sẽ điều chỉnh tiến độ để hạn chế ảnh hưởng tối đa đến tổng tiến dự án. bằng cách tổ chức các tổ đội thành nhiều nhóm làm việc tăng ca, tăng số lượng công nhân, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ để bù lại thời gian bị chậm.

+ Việc điều chỉnh tiến độ được thể hiện lại bằng bản tiến độ hiệu chỉnh. Toàn bộ việc điều chỉnh và quản lý tiến độ thi công dự án được thực hiện bằng chương trình phần mềm quản lý dự án Microsoft Project.

    - Phương án khắc phục chậm tiến độ:

+ Nhà thầu luôn túc trục máy phát điện dự phòng để đề phòng trường hợp mất điện lưới. Vì vậy Nhà thầu luôn khảng định đảm bảo hệ thống điện thi công công trình.

+ Nhà thầu bằng cách tổ chức các tổ đội thành nhiều nhóm làm việc tăng ca, tăng số lượng công nhân, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ để bù lại thời gian bị chậm.

+ Trong các trường hợp dừng thi công do các nguyên nhân bất khả kháng, tiến độ bị kéo dài, Nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Kỹ sư để cung nhau xác nhận thêm thời gian thi công của dự án.

+ Nhà thầu ứng dụng những công nghệ, biện pháp thi công tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ.

VIII. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN :

1. Mục tiêu lập kế hoạch

Hạn chế tai nạn lao động và giảm thiểu thương tật, phòng chống cháy là trách nhiệ chính của Nhà thầu. Khi chương trình sức khỏe và an toàn được chỉ đạo trực tiếp tới các nhân sự của Nhà thầu thì tai nạn thương tật, tai nạn máy móc thiết bị và thiệt hại tài sản sẽ được giảm thiểu.

2. Giới thiệu chung:

Nếu Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu thì tất cả các yêu cầu và tiêu chuẩn an toàn do Chủ đầu tư và các ban ngành liên quan ban hành đều được Nhà thầu thực hiện một cách chặt chẽ. Hiệu quả của chương trình vệ sinh và an toàn tại công trường phụ thuộc vào sự tham gia, điều hành, phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo an toàn và phòng chống cháy của tất cả các nhân sự.

Việc thống kê tai nạn sẽ được duy trì ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án nhằm đảm bảo hiệu quả của chương trình đảm bảo vệ sinh môi trường được quản lý và đo lường đồng thời với những hành động khắc phục được thực hiện khi cần thiết.

Trọng điểm đầu tiên của chương trình đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn tại công trường là vấn đề đảm bảo an toàn cho một số lượng lớn công nhân lao động của nhà thầu, bảo vệ tài sản, con người, tài sản của Chủ đầu tư và các bên hữu quan và đảm bảo an toàn trong việc thi công công trình.

2.1. Cam kết của Nhà thầu.

Nhà thầu cam kết bảo vệ rằng tất cả các công nhân và cán bộ làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nhà thầu bao gồm những nhân viên phân phối vật liệu, hoặc thăm công trường đều được chỉ dẫn thực hiện đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn trong lao động và công trường.

2.2. Hệ thống an toàn của Nhà thầu.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc an toàn lao động nên Hệ thống an toàn tại công trường đã được Nhà thầu thiết lập. Hệ thống an toàn tại công trường, người đứng đầu ban an toàn và những cán bộ trợ lý của Nhà thầu được ghi trong sơ đồ tổ chức công trường. Tất cả những thành viên này đều được đào tạo hoặc có trình độ tốt đồng thời có những kinh nghiệm chuyên môn nhằm đảm bảo cho các quy trình an toàn tại công trường được hoạt động.

2.3. Mô tả chương trình an toàn của Nhà thầu

a Chuẩn bị chương trình an toàn

Nhà thầu sẽ chuẩn bị và đệ trình kế hoạch an toàn trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng của Chủ đầu tư.

Nhà thầu sẽ thực hiện kế hoạch an toàn của mình và áp dụng nó cho nhà thầu phụ của mình trong phạm vi công việc được giao.

b. Chương trình an toàn

Nhà thầu sẽ cử những cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để tư vấn về những yêu cầu an toàn và giám sát lao động an toàn. Các cán bộ an toàn lao động được cử sẽ dành đủ thời gian, có trách nhiệm và quyền hạn để duy trì việc áp dụng chương trình an toàn trong thi công.

Danh sách và lý lịch của các cán bộ an toàn sẽ được nộp lên cho Chủ đầu tư. Các cuộc họp về an toàn và vệ sinh môi trường sẽ được tổ chức vào giữa các tháng. Các cán bộ về an toàn phải tham gia đầy đủ vào những cuộc họp này.

Nhà thầu sẽ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong suốt quá trình thi công. Cán bộ an toàn thực hiện những công việc sau:

- Thanh tra thường xuyên tại công trường kết hợp với hệ thống giám sát sẽ đảm bảo các biện pháp an toàn tại công trường được thực hiện. Tất cả những yêu cầu và quy định về an toàn lao động sẽ được giám sát. Cán bộ an toàn lao động sẽ tiến hành thanh tra những vụ việc sai sót an toàn xảy ra.

- Xác định nguyên nhân của các tai nạn và rủi do thông qua các cuộc điều tra chi tiết, đưa ra tư vấn nhằm chống các rủi ro.

- Tư vấn cho ban điều hành dự án tại công trường và các cán bộ thi công tại công trường khi có các tai nạn rủi ro xảy ra.

- Có trách nhiệm lưu giữ các biên bản với các số tài liệu phân tích liên quan đến tai nạn.

- Tư vấn, hỗ trợ cho các cuộc phổ biến an toàn và vệ sinh an toàn.

c. Báo cáo thống kê hàng tháng.

Ngoài những báo cáo như đã nêu trên Nhà thầu còn phải ghi lại biên bản các vụ tai nạn gửi tới Chủ đầu tư. Biên bản này gồm báo cáo về các về các vụ gây nên thương tật và tai nạn vào ngày thứ 10 hàng tháng.

d. Thiết bị và đồ bảo hộ lao động cá nhân.

Nhà thầu sẽ thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp tất cả các thiết bị và quần áo bảo hộ lao động theo Luật Lao động và nội quy công trường quy định.

- Đảm bảo tất cả các cá nhân làm việc sẽ sử dụng các thiết bị và quần áo bảo hộ lao động cần thiết.

Nhà thầu sẽ đặc biệt quan tâm thực hiện tới:

- Mũ bảo hiểm: Đây là điều kiện cho người lao động tại công trường. Tất cả công nhân, người thăm quan công trường sẽ được cung cấp và phải đội mũ bảo hiểm trong suốt thời gian làm làm việc tại công trường.

- Giầy lao động.

- Kính, khẩu trang, bảo vệ tai.

Nhân viên nhà thầu sẽ sử dụng mặt lạ, kính, nút bịt lỗ tai và khẩu trang chống độc bụi khi thi công.

e. Quyền hạn và giấy phép thực hiện.

Cán bộ an toàn sẽ cho phép:

- Đóng và ngắt điện.

- Mở và ngắt nước.

- Dựng kho để cất trữ thùng chứa ga, chất dễ cháy, sơn và các vật liệu nguy hiểm khác.

- Dựng lán trại và bố trí các khu vực.

- Kết thúc đường công vụ dùng cho ủi, xúc và các hoạt động khác nếu đường này gây cản trở cho đường giao thông.

f. Giấy phép lao động / giấy phép thôi việc.

- Giấy phép lao động sẽ được cấp cho những công việc cụ thể được thực hiện dưới điều kiện kiểm soát tại các khu vực hạn chế.

g. Các khu vực hạn chế:

Khu vực hạn chế là khu vực được thiết kế là những khu vực nguy hiểm. Đó là những yêu nơi cầu phải có giấy phép chuyên biệt trước khi hạng mục được bắt đầu thi công. Những khu vực này được Chủ đầu tư xác định khi tiến hành công việc. Trước khi tiến hành thi công trong khu vực hạn chế cần phải có sự cho phép của Chủ đầu tư và cán bộ an toàn của nhà thầu. Những lĩnh thi công gồm:

- Giấy phép thi công hạng mục nóng cho phép tiến hành các công việc trong khu vực có các vật liệu dễ cháy, dễ bắt lửa.

- Giấy phép thi công hạng mục lạnh cho phép thực hiện các công việc được tiến hành trong các hạng mục quy định.

- Giấy phép cho phép đào xúc: Cho phép đào sâu hơn 0.3m ở những khu vực quy định.

- Giấy phép sử dụng điện: Cho phép thực hiện các công việc có sử dụng điện lưới hoặc thiết bị điện.

- Giấy phép vào những khu vực hạn chế cho phép tiến hành các công việc ở những nơi là đường ống, ống khói có thể có nguy cơ bị ngập nước, có khí hơi độc và thiếu ôxy.

h. Lắp đặt hệ thống điện.

Tất cả những thiết bị điện tại công trường gồm có cả đường dây cáp, các thiết bị và vật tư phù hợp với yêu cầu của công việc sẽ phải tuân theo các yêu cầu Hồ sơ yêu cầu và quy định của địa phương. Tất cả các hạng mục thi công điện phải được thực hiện một cách an toàn theo những quy định có liên quan tại công trường.

i. Đèn điện xách tay di động.

- Các đèn lưu động sử dụng nguồn điện không được vượt quá 220 V ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

- Máy biến áp cung cấp điện cho các đèn sẽ được làm thay đổi điện áp lần đầu riêng biệt với lần thứ 2 và lần thứ 2 có thể tiếp đất

- Các dụng cụ xách tay dùng nguồn điện lớn hơn 224V.

- Các dụng cụ điện xách tay sử dụng nguồn điện vượt quá 225V sẽ không được phép sử dụng.

k. Đường dây điện trên không.

Nhà thầu sẽ bảo vệ tất cả các đường dây điện trên không tại những khu vực của mình với những barie và biển báo thích hợp. Barie làm bằng thanh gỗ thẳng đứng và thanh gỗ đóng ngang đặt tại những nơi có thiết bị thi công và có đường dây điện.

l. Phòng cháy chữa cháy.

Nhà thầu sẽ tổ chức thực hiện phòng chống cháy tại những khu vực thi công của mình. Để phòng chống các nguy cơ cháy, Nhà thầu sẽ thực hiện các công việc sau:

- Trước khi bắt đầu dựng bất cứ nhà tạm nào tại công trường Nhà thầu sẽ phải cố được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

- Khoảng không dưới công trình tạm sẽ phải khóa lại và sẽ không dùng để cất trữ vật tư.

- Lối vào sẽ cho phép các phương tiện cứu hỏa vào được tại bất cứ thời điểm nào.

- Các vật liệu dễ cháy và gây cháy sẽ được cất trữ tại những vị trí quy định, thông thường là ở xa nhà tạm.

- Tại những nơi cho phép hút thuốc, thùng để cuống thuốc lá được làm bằng vật liệu không cháy...

- Tất cả thùng đựng giấy loại sẽ được làm bằng vật liệu không cháy và thường xuyên được đổ đi.

Chữa cháy.

- Nhà thầu sẽ có bộ phận chữa cháy khi cần thiết.

- Bộ phận chữa cháy này sẽ phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi khởi công công trình.

- Nhà thầu sẽ bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị chống cháy thường xuyên.

m. Giàn giáo, đường công vụ và nơi thi công.

- Các phương tiện phục vụ cho an toàn sẽ được cung cấp cho tất cả các nơi thi công tại công trường.

- Cán bộ có đủ chức năng sẽ xác định, dựng giàn giáo và kê bục làm việc.

- Tất cả việc sử dụng giàn giáo sẽ được cán bộ chuyên trách kiểm tra trong vòng 7 ngày cuối cùng hoặc sau khi tháo dỡ. Các ván sàn của giàn giáo đă được chấp thuận sử dụng.

p. Bảo vệ các hố đào

Hố và bảo vệ các hố.

- Hố và rãnh mương phải được bảo vệ bằng gỗ chuyên dụng trong xây dựng hoặc bằng các cách khác. Thành hố phải được đào dốc thoải nhằm đảm bảo hố không bị sụp.

- Các hố phải được bảo vệ bằng những lan can bảo vệ bên ngoài, có barie hoặc đã được che phủ phía trên nhằm tránh người bị ngã xuống hố.

- Vật tư, máy móc, thiêt bị... được để cách xa miệng hố đào nhằm tránh bị rơi xuống hố.

- Barie hoặc vật lan can chắn bảo vệ có thể tạm thời dỡ bỏ để lấy đường cho vận chuyển thiết bị, tuy nhiên sẽ được để lại vị trí cũ ngay sau khi có thể.

Kiểm tra và thanh tra.

- Tất cả các hố đào đều được kiểm tra hàng ngày trước khi khởi công và sẽ được kiểm tra ít nhất 1 lần trong vòng 7 ngày để đảm bảo điều kiện tốt cho sự bền vững của công trình.

- Tất cả các biên bản kiểm tra này sẽ được lập và lưu trữ tại công trường sao cho thuận tiện cho việc sử dụng.

- Các hạng mục gây trở ngại giao thông.

- Để thi công bất cứ một hạng mục nào gây trở ngại cho lối đi của xe cộ và bộ phận cấp cứu thì trước đó 3 ngày phải được sự chấp thuận của Ban điều hành.

- Bảo vệ công việc dưới ngầm.

- Mọi sự quam tâm đều phải được thực hiện nhằm tránh hư hại cho các công việc dưới ngầm. Bất cứ sự hư hại nào cũng phải báo cáo tới Chủ đầu tư.

q.Phương tiện giao thông, xe máy và thiết bị.

- Tất cả máy móc thiết bị sẽ phải được bảo dưỡng và lưu giữ tại những nơi có điều kiện an toàn và đạt tiêu chuẩn quy định tại công trường và của pháp luật đã quy định.

- Các công nhân điều khiển máy móc thiết bị và phương tiện giao thông sẽ được đào tạo, có đầy đủ chứng chỉ và có đủ khả năng điều hành các máy móc đó.

- Tốc độ đi tại công trường sẽ phải được giới hạn theo quy định chung.

- Xe vận chuyển chỉ được đi lại ở những nơi cần cho việc vận chuyển vật liệu.

- Xe được chất tải đặc biệt sẽ chỉ được vận chuyển khi có sự chấp thuận của Ban điều hành.

- Tất cả các xe máy sẽ được kiểm tra thường xuyên trước và sau khi vận hành.

2.4. Đào tạo và chỉ dẫn

a. Chương trình chỉ dẫn.

Nhà thầu đảm bảo tất cả các cán bộ, công nhân viên của mình sẽ tham gia các khóa học chỉ dẫn trước khi công trình được làm việc. Cần thiết phải có những tham khảo về những rủi ro nguy hiểm đặc thù ở công trường và các tiêu chuẩn an toàn. Các chủ đề thông thường được giới thiệu gồm:

- Các điều khoản về an toàn tại công trường.

- Trách nhiệm của chủ lao động và người lao động theo luật lao động của Việt Nam và các nội quy, quy định của Chủ đầu tư và các ban ngành liên quan.

- Các tai nạn trong xây dựng.

- Thực hành về an toàn lao động.

- An toàn về điện.

- Hố và mương rãnh.

- Giấy phép cho hệ thống làm việc.

- Thiết bị và quần áo bảo hộ lao động.

- Bảo vệ đầu.

- Phòng chống và chữa cháy.

Nhà thầu sẽ cung cấp thêm các chỉ dẫn an toàn sau đỗi với việc thực hiện những nghĩa vụ nguy hiểm và thất thường.

b. Hướng dẫn các lưu ý:

Quản đốc của nhà thầu và giám sát bảo vệ phòng chống cháy sẽ nhân được chương trình giới thiệu tương tự. Quản đốc sẽ gánh vác trách nhiệm giám sát phòng chống cháy là chủ yếu. Các vấn đề sau sẽ được quan tâm:

- An toàn tại khu vực thi công: Cán bộ giám sát của Nhà thầu sẽ phải quen thuộc với tất cả các điều kiện. Mỗi một khu vực đều phải có một nhóm hoặc đội được phân công quản lý. Nhà thầu sẽ trực tiếp giám sát việc đảm bảo tại những khu vực thi công có điều kiện không an toàn trước khi bắt đầu thi công.

- Giám sát đảm bảo an toàn: Khi thực hiện chức năng giám sát được phân công, cán bộ giám sát của Nhà thầu sẽ phải liên tục báo cáo về việc thực hiện và quy trình an toàn do các đội thực hiện. Nhà thầu yêu cầu các giám sát viên thanh tra hàng ngày những nơi không đủ điều kiện an toàn và hoạt động không an toàn.

- Họp giám sát an toàn của Nhà thầu: Các cuộc họp về giám sát của Nhà thầu sẽ được lên lịch hàng tháng. Chủ đề bàn bạc tại các cuộc họp này là cho trợ lý giám sát cho các giám sát viên giám sát an toàn. Sự có mặt của tại các cuộc họp này là bắt buộc, biên bản tham dự cuộc họp sẽ được lập và lưu trữ.

- Quy trình cấp cứu: Nhà thầu sẽ cho cán bộ giám sát làm quen với những quy trình cấp cứu được triển khai trong dự án sao cho có thể đối phó kịp thời với những tình huống trọng thương, hỏa hoạn hay tình trạng tương tự.

- Điều tra tai nạn: Nhà thầu yêu cầu cán bộ giám sát chủ động tham gia vào các vụ điều tra tai nạn có: Người bị thương là thành viên của ban giám sát an toàn; Thiệt hại về máy móc và tài sản tại khu vực mà giám sát viên chịu trách nhiệm; Các tình huống gần tai nạn mà tiềm ẩn khả năng thương tật và tử vong.

- Phòng chống cháy: Nhà thầu yêu cầu nhân viên giám sát của mình phải quan tâm liên tục tới những rủi ro tiềm ẩn ở khu vực mình chịu trách nhiệm. Nếu mối ghi về hỏa hoạn được ghi lại, giám sát có những hành động khắc phục và báo cáo với ban điều hành dự án tại công trường.

- Báo cáo vụ việc: Giám sát an toàn của Nhà thầu sẽ kết hợp với Chủ đầu tư trong việc thanh tra bất cứ những vụ việc chính liên quan đến an toàn. Ngoài ra Nhà thầu phải nộp bản báo cáo về tất cả các vụ tai nạn dẫn đến thương tật, tử vong hoặc gây thiệt hại về tài sản. Bản báo cáo này phải nộp cho Chủ đầu tư trong vòng 24 giờ kể từ khi sảy ra tai nạn.

- Họp an toàn.

- Cán bộ an toàn của Nhà thầ sẽ tham dự họp an toàn hàng tháng với cán bộ an toàn của Chủ đầu tư.

- Các buổi họp ngắn của cán bộ an toàn của Nhà thầu sẽ được thực hiện ít nhất 1 lần/tuần. Tài liệu đào tạo cho các buổi họp sẽ do cán bộ quản đốc và cán bộ giám sát cung cấp. Nội dung của tài liệu bao gồm những kiến thức an toàn và thông tin liên quan đến việc tiến triển của công việc tai công trường.

- Sau buổi họp trong vòng 15 phút bản báo cáo về các thành viên tham gia cuộc họp và chi tiết về vấn đề họp sẽ được quản đốc ghi lại báo cáo lên cán bộ an toàn giám sát viên có trách nhiệm.

c. Tập huấn kiến thức.

Nhà thầu coi trọng việc tham gia các buổi tập huấn nhận thức chung được tổ chức tại công trường. Buổi tập huấn này gồm có:

- Thảo luận/phim ảnh.

- Các đóng góp cho thông cáo an toàn tại công trường và cho các cuộc họp an toàn.

- Tập huấn an toàn nơi làm việc có sử dụng danh mục kiểm tra và báo cáo kiểm tra sổ sách.

d . Kiểm tra an toàn

Nhà thầu sẽ tham gia kiểm tra an toàn định kỳ do cán bộ của Chủ đầu tư thực hiện. Những đối tượng kiểm tra ít nhất phải kiểm tra ngay là:

- Lan can / barie.

- Biển báo an toàn.

- Bảo vệ mắt.

- Bảo vệ tai.

- Bảo vệ đầu.

- Hố và rãnh.

- Thực hành an toàn trong lao động.

e. Sơ cứu

Nhà thầu sẽ cung cấp các thiết bị sơ cứu theo yêu cầu của luật lao động Việt Nam đề cập tới dịch vụ y tế thuốc mem, thương tật và bệnh nghề nghiệp.

f. Cảnh báo bão:

Nhà thầu sẽ làm đúng những yêu cầu của các cơ quan chức năng của Việt Nam về cảnh báo bão và phòng ngừa bảo vệ những hạng mục công trình đã hoàn thành hoặc đang thi công, bảo vệ máy móc, vật tư thiết bị trên công trường.

g. Bảo vệ môi trường và an toàn lao động cho công nhân

An toàn cho người lao động và máy móc thiết bị:

- Tất cả những công nhân và kỹ sư làm việc trên cao đều phải đeo dây an toàn.

- Khung giàn giáo phải được lắp đặt và bố trí hợp lý sau khi được tính toán, kiểm tra cẩn thận.

- Không được thi công bên ngoài hàng rào chắn thi công.

- Nếu thi công vào ban đêm thì phải cung cấp đủ đèn chiếu sáng.

- Những người không phận sự không được ra vào công trường thi công.

- Công nhân lao động tại công trường đều phải có chứng chỉ về kiểm tra an toàn lao động. Công nhân phải được cung cấp đầy đủ quần áo bảo hộ lao động, giầy, mũ lao động và dây an toàn theo đúng quy định của luật lao động.

- Các nội quy về an toàn về điện phải được thực hiện nghiêm ngặt. Trước khi đóng điện thậm chí là trước khi đóng điện thử phải có tinh thần đề phòng tai nạn cao.

- Trước khi vận hành máy móc thiết bị cần phải kiểm tra và đề phòng tai nạn. Khi sử dụng cần trục và xe thang phải sử dụng thanh đỡ.

- Khu vực công trường và xung quanh công trường đặc biệt là nơi công trường đi qua khu dân cư phải dùng xe tưới nước thường xuyên nhằm hạn chế bụi.

- Xe vận chuyển vật liệu phải được che bạt nhằm tránh vật liệu rơi văi gây ôi nhiễm môi trường.

- Công trường phải thường xuyên được dọn vệ sinh.

- Tai mỗi nơi thi công đều phải được quét dọn cẩn thận trước khi thi công xong nhằm đem lại cảnh quan ban đầu cho địa phương.

- Khi công trình được hoàn thành tất cả các đường và cầu tạm phải được bỏ đi để đảm bảo điều kiện môi trường được tốt như ban đầu.

- Phải khơi thông các dòng chảy và loại bỏ hết các gạch vụn và các vật liệu khác trong thi công gây nên cản trở thoát nước, và tránh gây ôi nhiễm môi trường.

- Bùn đất từ thi công phải được vận chuyển đi chôn tại nơi được chính quyền địa phương và các kỹ sư cho phép. Đất nông nghiệp được sử dụng cho thi công sẽ được hạn chế tối đa.

IX. AN NINH :

- Nhà thầu thiết lập một hệ thống kiểm tra an ninh và tổ chức của nó cho việc thi công công trình và đệ trình một chương trình bằng văn bản lên Chủ đầu tư để phê duyệt.

- Nhà sẽ tuân thủ các yêu cầu anh ninh của chính quyền địa phương nơi thực hiện các công tác xây dựng công trình

- Nhà thầu có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh tình trạng vi phạm pháp luật hoặc làm mất trật tự trị an khu vực do những công nhân của Nhà thầu gây ra như mở lớp học về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, nội quy công trường ngay từ khi bắt đầu triển khai công trường cho công nhân, lao động phổ thông…

- Nhà thầu chịu trách nhiệm và trực tiếp giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh tại khu vực thi công và khu nhà ở của Nhà thầu.

- Cấm người không có nhiệm vụ ra vào công trường.

- Thực hiện tạm trú, tạm vắng với cơ quan công an địa phương.

- Mọi cán bộ, công nhân ra vào công trường đều phải đeo phù hiệu ghi đầy đủ họ tên, vị trí trực tiếp quản lý…

X. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG :

- Công tác quản lý môi trường do Nhà thầu đảm nhiệm được thực hiện phù hợp với luật lệ về môi trường của Việt Nam.

- Thực hiện quản lý môi trường theo các yêu cầu như trong HSMT và  Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) và hướng dẫn của Kỹ sư.

- Nhà thầu sẽ bổ nhiệm một Chuyên gia môi trường và An toàn nơi làm việc (SEO) để quản lí môi trường, các vấn đề về an toàn và tất cả các nhóm sẽ bố trí một giám sát viên EHS để giám sát việc quản lí môi trường.

- Người (đã được chọn) tham gia vào dự án đảm bảo khỏe mạnh, có chuyên môn, có kĩ năng và phù hợp với tất cả mảng nghiệp vụ của công việc, hiểu rõ về những qui định về bảo vệ môi trường và các phương thức nhằm ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra trong công việc.

- Phổ biến các kiến thức về môi trường cho nhân viên làm việc tại công trường hiểu rõ ý nghĩa của các biện pháp giảm thiểu các tác động.

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho nhân viên như quần áo, dầy dép, ủng, găng tay, kính bảo vệ, thắt lưng..

- Sau đây là Kế hoạch quản lý môi trường của Nhà thầu:

| STT | Tác động/ Vấn đề | Biện pháp giảm thiểu | Chỉ số giám sát | Phương pháp, vị trí giám sát | Tần suất/thời gian giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chặt cây, hư hại thảm thực vật | Giới hạn chặt cây hoặc làm xáo trộn thảm thực vật trong phạm vi cần thiết | Không có cây nào ngoài phạm vi khu vực cần chặt | Giám sát tất cả các khu vực bị ảnh hưởng ROW, WTP, lán trại | Một lần khôi phục đất |
|  |  | Lựa chọn lán trại công nhân, đặt vị trí đặt vật tư không trên các thảm thực vật | Vật tư và thiết bị không đặt lên thảm thực vật | Giám sát kho, bãi vật tư xây dựng | Hàng ngày |
|  |  | Thông báo trước cho Chính quyền địa phương để nông dân có thể điều chỉnh kế hoạch vụ mùa hoặc có kế hoạch sử dụng các cây bị chặt | Đại diện Chính quyền địa phương xác nhận thông báo của Nhà thầu | Phỏng vấn các nông dân bị ảnh hưởng | Một lần, khi việc khôi phục đất bắt đầu |
|  |  | Phục hồi các nơi bị ảnh hưởng với thảm thực vật | Cỏ, thảm thực vật được trồng lại tại các nơi bị ảnh hưởng | Giám sát các nơi bị ảnh hưởng, kiểm tra nhật ký | Một lần ngay khi công tác đào bắt đầu |
|  |  | Dự trữ lớp đất mặt trước khi đào, để sử dụng nó cho tái lập | Nhận biết lớp đất mặt | Giám sát các khu vực đào | Hàng ngày, ngay khi công tác đào bắt đầu |
|  |  | Trồng lại cây xanh bên trong và xung quanh NMN | Trồng cây xanh (nơi mà chưa có cây trước khi xây dựng) | Giám sát các khu vực tái lập | Một lần, trước khi vận hành thử |
| 2 | Trở ngại đến cơ sở hạ tầng và dịch vụ nhưu thoát nước, dây điện, cáp điện thoại hoặc hư hại đường xá hiện hữu và kênh tưới tiêu | - Phối hợp với Chính quyền địa phương để di dời các cơ sở hạ tầng hiện hữu khi cần. - Xây dựng các tuyến chuyển hướng cho các hệ thống thoát nước và kênh tưới tiêu bị ảnh hưởng - Sử dụng máy móc xây dựng với tải trọng thích hợp không gây hư hại cho các tuyến đường hiện hữu. Sửa chữa khi bị hư hại. | Cơ sở hạ tầng, thủy lợi sẽ được kết nối lại sau khi tái lập mặt đường với sự đồng ý, chấp thuận của các bên liên quan | Giám sát tất cả các cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng | Hàng ngày trong quá trình thu hồi đất |
|  |  | Thông báo cho Chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng ít nhất 3 ngày khi mà dịch vụ tạm thời bị ngắt | Phỏng vấn người dân được thông báo về việc ngắt dịch vụ | Phỏng vấn Chính quyền địa phương và cộng đồng | Hàng tuần khi việc ngắt diễn ra |
|  |  | Kiểm tra, giám sát việc di chuyển của các loại máy móc của Dự án để đảm bảo độ cao an toàn của dây cáp điện | Không có dây điện nào bị ảnh hưởng bởi máy móc của dự án | Phỏng vấn Chính quyền địa phương và cộng đồng | Hàng tuần |
| 3 | Tiếng ồn | Sử dựng máy móc thiết bị có giấy phép hạt động | Trình nộp giấy phép | Kiểm tra hồ sơ tại văn phòng của Nàh thầu | Một lần, tại thời điểm Nhà thầu huy dộng |
|  |  | Bảo dưỡng máy móc và thiết bị xây dựng định kỳ để giảm tiếng ồn và khí thải | Không có tiếng ồn quá mức và khí thải đen | Giám sát khí thải xe | Hàng tháng |
|  |  | Đào tạo, nâng cao nhận thức của tài xế, không lạm dụng còi và tắt máy khi ngừng làm việc | Lưu các hồ sơ đào tạo Không lạm dụng còi. Tài xế tắt máy ngay khi ngừng xe | Phỏng vấn người dân | Nha thầu huy động |
|  |  | - Các hoạt động xây dựng mà có tiếng ồn cao như đổ bê tông, đào đất, bốc dỡ nhiều thiết bị và vận chuyển đất đá không làm trước 6 giờ sáng và 10 giờ đêm cách nhà dân 200m - Thực hiện tham vấn với cộng đồng nếu thực hiện thi công vào ban đêm | Không có than phiền nào của người dân về tiếng ồn | Kiểm tra nhật ký công trình, Phỏng vấn người dân | Hàng tuần |
| 4 | Bụi, khói và mùi | - Phủ bạt khi lưu thông. - Tránh đào, bốc dỡ vật tư trong điều kiện gió lớn - Trong thời tiết khô nóng, Nhà thầu tiến hành tưới đường tại các công trình đào đang thực hiện (hàng ngày) - Vận chuyển vật tư đào ra khỏi khu vực dân cư càng sớm càng tốt. - Thu gom vật tư roi vãi dọc theo tuyến ống và trong phạm vi 100m từ các vị trí công trình khác, bao gồm lán trại công nhân (hàng ngày) | - Các xe tải chở vật liệu đào, vật tư được phủ bạt. - Các người phỏng vấn thừa nhận rằng Nhà thầu có tưới nước đầy đủ, không có than phiền về bụi, không có đất rơi vãi trong phạm vi 100m từ nơi xây dựng | - Giám sát các xe tải ra vào công trường, giám sát các khu vực xung quanh và dọc tuyến ống - Kiểm tra nhật ký - Phỏng vấn người dân | - Hàng ngày |
| 5 | Nguy cơ sói mòn tăng | - Tránh việc đào đất trong mùa mưa - Tái lập các khu vực đào với việc san nền, đầm nén và khôi phục thảm thực vật càng sớm càng tốt - Trồng cây trên đất bị ảnh hưởng | - Xây dựng - Công trường bằng phẳng tới mức có thẻ chấp nhận, đất là đất cứng hoặc có thảm thực vật - Trồng cây mới tại nơi bị ảnh hưởng | Giám sát tất cả khu vực đào | Hàng ngày |
|  |  | - Khi có các vật liệu xây dựng được cung cấp, chỉ có các nhà sản xuất được cấp phép hoặc đại lý ủy quyền được ký hợp đồng | Các nhà cung cấp trình nộp bản sao giấy phép kinh doanh trước khi ký hợp đồng | Kiểm tra hồ sơ tại văn phòng Nhà thầu | Một lần, tại lúc huy động của Nhà thầu |
| 6 | Độ ổn định, sạt lở giảm | Gia cố chống đỡ mương khi cần | Không có đất hay tường bị sập/sạt | Giám sát dọc tuyến | Hàng tuần |
|  |  | Hoàn trả thảm thực vật/ xây dựng bảo vệ sạt lở càng sớm càng tốt | Cỏ, thảm thực vật và có lớp bảo vệ sạt lở | Khi các kết cấu xây dựng trên đất dễ sạt | Hàng tháng |
| 7 | Ảnh hưởng mỹ quan | Lụa chọn vị trí của các hố rác xa nơi công cộng | Vị trí hố rác không thể nhìn thấy từ tuyến đường chính | Giám sát từ điểm gần đường chính nhất | Càng nhiều càng tốt khi nào vị trí hố rác được đảm bảo |
|  |  | Khôi phục các hố rác trong và sau khi khai thác: san nền, tái lập đất mặt, thảm thực vật | Độ sạt ở mức có thể chấp nhận, trên mặt được tái lấp với lớp đất hữu cơ | Vị trí hố rác | Hàng tuần khi công tác khôi phục bắt đầu |
| 8 | Quản lý rác thải Vệ sinh | Bảo đảm rằng các vật liệu có thể tái sử dụng càng nhiều càng tốt như đất đào, ván khuôn… | Vị trí và mục đích các vật liệu được tái sử dụng | Phỏng vấn người dân Giám sát rác thải tại và gần nơi công trình xây dựng | Thu hồi đất |
|  |  | Thỏa thuận với chính quyền địa phương / DONRE về nơi vứt rác | Bản sao giấy phép/ thỏa thuận văn bản | Kiểm tra bản sao tại văn phòng của nhà thầu | Một lần ngay khi nhà thầu được huy động |
|  |  | Cung cấp cơ sở vệ sinh( toilets) hợp lý cho công nhân | Toilets có sẵn cho công nhân sử dụng | Kiểm tra lán trại cho công nhân | Một lần ngay khi nhà thầu được huy động |
|  |  | Đặt các sọt rác trong lán trại Thu gom, làm sạch rác và đất rơi vãi dọc tuyến ống cách 100 m từ NMN và lán trại công nhân Vứt rác tại nơi cho phép | Lán trại và xung quanh không có rác | Kiểm tra lán trại của công trường, phỏng vấn công nhân, kiểm tra nhật ký | Hàng ngày |
|  |  | Chất bôi trơn phải được thu gom vào trong các thùng chứa kín và được lưu giữ an toàn và cuối cùng chuyển đến nhà thu gom | Không có dấu hiệu rò rỉ dầu trên đất Nộp giấy phép | Giám sát khu lưu trữ hóa chất, công trường xây dựng Vị trí đậu xe và thiết bị | Hàng ngày |
|  |  | Các thùng chứa hóa chất, vật liệu xây dựng, phải được đặt trong khu vực có mái che và tránh nước mưa. Các thùng chứa phải đặt vật liệu rò rỉ có thể được khống chế, thu thập và làm sạch dễ dàng | Không có hóa chất trên đất Không có dấu hiệu rò rỉ hóa chất | Giám sát khu lưu trữ hóa chất, công trường xây dựng Vị trí đậu xe và thiết bị | Hàng ngày |
|  |  | Thu thập tất cả các chất thải và thải bỏ đúng cách trước khi nhà thầu chuyển đi khỏi công trường. Lấy ý kiến của người dân địa phương nên được thực hiện, vật liệu tái chế/ tái sử dụng không độc hại cần phải được bán hoặc cho đi | Công trường sạch rác | Quan sát toàn bộ công trường bao gồm cả lán trại, vật liệu đưa ra công trường, công trình cất giữ | Một lần trước khi chạy thử |
| 9 | Suy thoái chất lượng đất/ nước: độ đục inceased, dầu mỡ | Thoát nước cách xa chất vật liệu đào lên | Cống thoát nược được xây dựng và duy trì | Quan sát tại tất cả các điểm xây dựng | Hàng ngày |
|  |  | Bùn lắng từ các kênh thoát nước hàng tháng hoặc theo chỉ dẫn của Kỹ sư giám sát và đổ vào các nơi được phê duyệt | Cỗng rãnh không bị chặn | Quan sát cống rãnh | Hàng ngày |
|  |  | Che vật liệu xây dựng, các nhà máy và trang thiết bị để ngăn chặn đất, dầu khí đốt, nhiên liệu từ các khu vự đỗ xe xâm nhập vào nguồn nước | Không rò rỉ dầu, hóa chất trên mặt đất | Bãi đổ xe công trình xây dựng | Hàng ngày |
| 10 | Ảnh hưởng cộng đồng và an toàn | Duy trì báo hiệu và hệ thống cảnh báo trong quá trình xây dựng diễn ra trên sông | Cờ phao được đưa ra | Quan sát tại nước thô | Trước khi bắt đầu thu nước thô và mỗi ngày |
|  |  | - Thông báo cộng đồng về kế hoạch xây dựng công trình sớm nhất có thể khi nhà thầu bắt đầu huy động tới công trường - Thông báo người dân ít nhất 1 ngày trước khi bắt đầu công việc đào bới hay cắt điện | Người được phỏng vấn nhận thức của các dự án và kế hoạch gián đoạn | Phỏng vấn người dân nơi di dời các cơ sở hạ tầng diễn ra | Hàng tuần trong suốt quá trình thu hồi đất |
|  |  | - Đặt và duy trì rào chắn, bảng cấm tại công trường - Hàng rào/ đặt báo hiệu các đối tượng trên các rãnh mở, trên đầu trang của các hố sâu hoặc trên bất cứ trang nguy hiểm khác mà nhà thầu có thể xác định | Rào chắn, bảng báo được đặt đúng nơi qui định Không có tai nạn nào được báo cáo hay ghi nhận tại công trường | Quan sát công trường xây dựng hào mở, hố sâu Kiểm tra nhật ký làm việc Phỏng vấn người dân địa phương gần đó | Mỗi ngày Mỗi tháng |
|  |  | Bố trí người lao động để phối hợp khi xe tải đến, hoặc khi tháo dỡ hàng hóa | Không có tai nạn giao thông liên quan đến công trình xây dựng được ghi nhận hay báo cáo | Quan sát nơi hoạt động xây dựng làm phiền người dân địa phương Phỏng vấn Người dân sống gần công trường xây dựng | Mỗi ngày Mỗi tuần |
|  |  | Cho phép đi lại tạm thời cho các hộ gia đình và kinh doanh | Đi lại không bị chặn | Dọc theo các hố ống | Hàng ngày |
| 11 | An toàn cho công nhân | Thuê người dân địa phương để thực hiện các công việc thủ công để giảm thiều nguy cơ xung đột xã hội giữa các cộng đồng địa phương và nhà thầu | Người địa phương được thuê mướn | Quan sát phỏng vấn người dân | Hàng tuần |
|  |  | Cung cấp đồ bảo hộ cho công nhân bao gồm bao tay và mặt nạ và giám sát việc sử dụng của công nhân | Dụng cụ bảo hộ lao động được dùng bởi công nhân | Quan sát trên công trường | Hàng ngày |
|  |  | Tất cả xe cơ giới và tài xế của nhà thầu phải có bằng lái | Bằng lái phải được nộp | Kiểm tra bản photo | Tại thời điểm bắt đầu dự án |
|  |  | Phân công công nhân hợp tác điều phối giao thông khi ce tải vào hoặc ra khỏi công trường | Không có cản trở tới giao thông | Quan sát tình trạng giao thông | Hàng ngày |
|  |  | Vật liệu như gạch không được tải quá 2.5 m | Không có tai nạn xảy ra | Quan sát vật liệu tải lên, ước tính chiều cao và khả năng nguy hiểm của tải | Hàng ngày |
|  |  | Tổ chức đào tạo,nâng cao nhận thức của công nhân về HIV/AIDS để ngăn sự lây truyền từ công nhân sang dân địa phương | Công nhân hiểu biết về nguy cơ đó | Phỏng vấn công nhân, kiểm tra tài liệu đào tạo | 3 tháng 1 lần sau khi huy động công nhân |
|  |  | Đặt bảng cảnh báo tại nơi nguy hiểm | Bảng được đặt đúng nơi và được bảo trì | Quan sát hố đào | Hàng ngày |
|  |  | Lưu trữ xăng dầu, hóa chất cách xa vật liệu dễ cháy | Không rò rỉ, cháy được báo cáo | Quan sát khu vực lưu trữ hóa chất | Hàng tuần |
|  |  | Thùng chứa phải được dán nhãn, ghi rõ vật liệu bên trong, nguy hiểm, lời cảnh báo |  |  |  |
| 12 | Tác động về văn hóa, lịch sử, khảo cổ học | Xây dựng nhà máy xử lý, hố đào tránh tác động đến văn hóa, lịch sử,khảo cổ học bao gồm mồ mả, nhà thờ, đền, chùa, cây bao, công trình lịch sử | Tải vật liệu xây dựng và máy móc tránh các mục vừa đề cập | Quan sát công trường nơi các vật liệu được tải tới | Hàng tuần |
| 13 | Ô nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn hay cháy hóa chất | Lưu trữ hóa chất trong thùng chứa kín và che phủ cho phù hợp Thùng chứa hóa chất được đặt sàn chứa đặc biệt để rò rỉ có thể thu gom trong 1 khu nhất định Duy trì bộ dụng cụ sơ cứu tại lán công nhân và nhà máy | Hóa chất chứa trong thùng kín được đậy Thùng chứa hóa chất được đặt ở sàn thu gom Khu vực xung quanh công trường xây dựng phải sạch sẽ và không có dính hóa chất Thùng chứa được dán nhãn với đầy đủ thông tin Bộ cứu thương trong lán trại công nhân và nhà máy Bao bì hóa chất được đặt xa nơi nấu nướng, nguồn năng lượng | Quan sát khu vực lưu trữ hóa chất | Hàng tuần |
| 14 | Tăng lượng nước thải sinh hoạt | Không |  |  |  |
| 15 | Muỗi | Hàng tuần dọn dẹp cống rãnh sử dụng bởi nhà thầu trong quá trình xây dựng | Không có cống rãnh tù đọng được dùng bởi nhà thầu | Quan sát độ lắng của cống rãnh | Hàng tuần |
| 16 | Sự bền vũng của nguồn nước | Áp dụng phương pháp xây dựng bền vững để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, khi xây dựng ở nơi có nguồn nước | Chỉ số theo dõi riêng được đưa ra, thực hiện và ghi lại | Phóng vấn kỹ sư trưởng của nhà thầu | Áp dụng khi bắt đầu dự án và hàng tháng |

XI. BẢO HIỂM VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN BÊN THỨ 3 :

1. Bảo hiểm

Nhà thầu sẽ ký hợp đồng bảo hiểm và thực hiện theo quy định của Hồ sơ mời thầu với các nội dung sau :

    - Bảo hiểm đối với toàn bộ công việc, kể cả nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thi công của Nhà thầu và các vật dụng khác mà Nhà thầu đưa tới công trường, các công trình tạm phục vụ thi công, sản xuất xây dựng của Nhà thầu.

    - Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động trong suốt thời gian làm việc tại công trường.

    - Bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ ba.

2. Bảo vệ tài sản cho bên thứ ba

Khi thi công Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho bên thứ ba, các biện pháp được thực hiện như sau:

    - Tại các khu vực có sự lưu thông đi lại của dân, Nhà thầu lập biển báo để báo hiệu các khu vực nguy hiểm. Đồng thời phải thông báo cho công nhân của mình những công trình xây dựng tại các khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho tài sản, người và hoạt động của các công trình xung quanh.

    - Nhà thầu sẽ che chắn, chống đỡ để tránh cho công trình hiện có khỏi bị ảnh hưởng của thời tiết, và ảnh hưởng của việc thi công của Nhà thầu. Nếu có những hư hỏng do việc bảo vệ công trình không tốt trong thời gian thi công, Nhà thầu sẽ tiến hành sửa chữa bằng kinh phí của mình.

    - Phổ biến nội quy: cấm công nhân không có nhiệm vụ xâm phạm ranh giới làm việc và tài sản của bên thứ ba. Nếu vi phạm sẽ bị đuổi việc và phạt tiền.

    - Toàn bộ hoạt động thi công đảm bảo không làm hư hỏng các công tình hiện có, công trình công cộng, công trình kế cận và không làm trở ngại đến các hoạt động của nhân dân.

    - Nếu có khả năng ảnh hưởng tới bên thứ ba thì cán bộ Kỹ thuật đề ra biện pháp đề phòng và thông báo cho bên thứ ba biết để cùng giải quyết.

    - Nếu vì trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại tới bên thứ ba thì Nhà thầu sẽ ngay lập tức đàm phán để bồi thường hoặc làm bù như cũ.

    - Nhà thầu sẽ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba ngay khi bắt đầu thi công.

XII. BẢO QUẢN VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH :

1 Bảo quản công trình

    - Từ khi khởi công đến lúc hoàn thành bàn giao công trình, Nhà thầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình về bảo quản công trình. Tất cả những mất mát, hư hỏng đối với công trình do bất cứ nguyên nhân nào, Nhà thầu sẽ tiến hành sửa chữa, làm lại bằng kinh phí của mình

2. Bảo hành và sửa chữa khuyết tật

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước : Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 15/2013/NĐ/CP, ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

    - Thời gian bảo hành theo yêu cầu Hồ sơ mời thầu kể từ khi công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

    - Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa những khuyết tật, hư hỏng của công trình do lỗi của mình bằng chi phí của mình.

    - Trong quá trình thi công xây dựng, Bên mời thầu có quyền ra lệnh bằng văn bản yêu cầu Nhà thầu sửa chữa những hư hỏng sai sót sau :

    - Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn bản hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp.

    - Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

3. Giải toả công trường sau khi hoàn thành

    - Sau khi hoàn thành xây dựng công trình, Nhà thầu sẽ thu dọn tháo dỡ và dời khỏi công trường toàn bộ nhân lực, thiết bị, vật tư thừa, công trình tạm và các thứ phế thải khác theo đúng tiến độ đã nêu do Bên mời thầu yêu cầu.

XII. KẾT LUẬN

Trong quá trình thi công Nhà thầu coi trọng việc áp dụng công nghệ tiên tiến, khuyến khích và phát huy công tác sáng kiến và cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ thi công công trình.

Nhà thầu sẽ tiến hành lập tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục chính trên cơ sở tiến độ chung đã đưa ra.

Mọi nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ do chủ quan sẽ được khắc phục bằng các biện pháp phù hợp như :

    - Điều thêm xe máy, thiết bị.

    - Điều thêm nhân lực.

    - Huy động làm thêm giờ, v.v..

Trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng Nhà thầu sẽ cùng Chủ đầu tư bàn bạc để đi đến chọn giải pháp tối ưu.

Với năng lực, kinh nghiệm  sẵn có, đội ngũ cán bộ,  kỹ sư lành nghề trong công tác thi công các công trình chuyên ngành cấp thoát nước. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư thi công, xây lắp với toàn bộ khối lượng công trình theo hợp đồng, chúng tôi nhất định sẽ thi công công trình đạt kết quả cao nhất.

Nhà thầu rất hy vọng nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát và các bên liên quan. Sự hợp tác, giúp đỡ này góp một phần quan trọng cho việc thực hiện thành công dự án ./.